ООО «АлтайГипрозем»

генеральный план

Муниципального образования СОЛТОНСКИЙ сельсовет

солтонского района алтайского края

#### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том II

(Положения о территориальном планировании)

Заказчик:          Администрация Солтонского района

Контракт:         №11 от 14.12.2010 г.

Директор                                                                                                     Р.В. Дудкин

Главный архитектор                                                                                  Г.Н.Бахуров

Зам. начальника

производственного отдела                                            _____________  Л.А.Дегтярёва

г. Барнаул 2012 г.

Авторский коллектив

Руководитель проекта

Главный архитектор                                                                                         Бахуров Г.Н.

Зам. начальника производственного отдела                                                  Дегтярёва Л.А.

Инженер                                                                                                             Юрк С.В.

Инженер                                                                                                             Ерёмина Я.А.

Инженер                                                                                                             Гречишникова А.А.

Содержание

| 1. Цели и задачи территориального планирования…………………………………… |  | 6 |
| --- | --- | --- |
| 2. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию муниципального образования Солтонский сельсовет |  |  |
| 2.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры……….. |  | 8 |
|  | 2.1.1 Архитектурно-планировочные решения…………………………………. | 8 |
|  | 2.1.2 Функциональное зонирование……………………………………………. | 9 |
| 2.2 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства……………………………………………………………………………… |  | 10 |
|  | 2.2.1 Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны……... | 10 |
|  | 2.2.2 Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны…………………………………………………………………... | 11 |
|  | 2.2.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны………………………………………………………………………………. | 12 |
| 2.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры…………………………………………………………………………… |  | 12 |
| 2.4 Мероприятия по инженерно-технической подготовке территории…………….. |  | 13 |
| 2.5 Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры………………………………………………………………………....... |  | 14 |
|  | 2.5.1 Водоснабжение……………………………………………………………… | 14 |
|  | 2.5.2 Водоотведение (канализация)……………………………………………… | 19 |
|  | 2.5.3 Теплоснабжение……………………………………………………………. | 21 |
|  | 2.5.4 Электроснабжение…………………………………………………………. | 24 |
|  | 2.5.5 Связь и информация………………………………………………………… | 26 |
| 2.6 Мероприятия по изменению границ населенных пунктов и целевого назначения земель………………………………………………………………… - Мероприятия по охране окружающей среды |  | 26 |
| 2.7.1 Мероприятия по охране водной среды……………………………………. |  | 28 |
|  | 2.7.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха …………………………… | 28 |
|  | 2.7.3 Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова …………………………………………………………………… | 28 |
|  | 2.7.4 Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории… | 28 |
| 2.8 Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории……………………………………………………………………………….. |  | 30 |
| 2.9 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техноген-ного характера. Мероприятия по гражданской обороне…………………….. |  | 33 |
|  | 2.9.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера……………………………………………………………. | 33 |
|  | 2.9.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера………………………………………………………….. | 34 |
|  | 2.9.3 Мероприятия по гражданской обороне……………………………… | 34 |
| 3. Мероприятия по реализации генерального плана муниципального образования Солтонский сельсовет .......................................................................................................... - Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования Солтонский сельсовет …………………………………………………… |  | 35 39 |

Состав картографических материалов

| № листа | Наименование | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема генерального плана в границах муниципального образования Солтонский сельсовет в Масштабе 1:25 000. | 1 |
| 2 | Схема генерального плана села Солтон (основной чертёж) в М 1:5 000. | 1 |
| 3 | Схема генерального плана села Урунск (основной чертёж) в М 1:5 000. | 1 |
| 4 | Схема развития инженерной инфраструктуры села Солтон в М 1:5 000. | 1 |
| 5 | Схема развития инженерной инфраструктуры села Урунск в М 1:5 000. | 1 |
| 6 | Схема развития транспортной инфраструктуры села Солтон в Масштабе 1:5 000. | 1 |
| 7 | Схема гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в границах села Солтон в Масштабе 1:5 000 | 1 |

- Цели и задачи территориального планирования

Генеральный план муниципального образования Солтонский сельсовет (далее – образование) выполнен в соответствии с Контрактом от 14.12.2010г № 11 и  техническим заданием на разработку проекта «Схемы территориального планирования муниципального образования Солтонский район Алтайского края, совмещенной с генеральным планом муниципального образования Солтонский сельсовет Солтонского район Алтайского края». Согласно данного контракта Генеральный план образования выполняется в прежних границах, включая только населённые пункты с.Солтон и с.Урунск.

Документ разработан с целью выполнения задач, поставленных национальными проектами России по развитию усадебного жилищного строительства, сельского хозяйства и его агропромышленного комплекса. Проектом предусмотрена следующая очерёдность развития: первая очередь  2012- 2016гг, и расчётный срок- 2012- 2031 годы, а также определены перспективы развития образования за пределами расчётного срока.

В проекте учтены текущие территориальные и планировочные изменения в структуре Солтонского сельсовета. При разработке руководствовались следующей нормативной литературой:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;

- Водный кодекс РФ;

- Федеральный закон «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ;

- Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 14 октября 2009 г. № 431;

- «Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утверждённых приказом Мин.регион. развития от 26.09.2011 г. №244;

- Законом Алтайского края от 29.12.2009г. №120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края»;

- Законом Алтайского края от 12.09.2006 г. № 86-ЗС «О статусе и границах муниципальных и административных образований Солтонского района Алтайского края» (в редакции от 01.09.2011 г. № 115-ЗС);

- Инструкция Госстроя России 2003 года «О порядке разработки,  согласования,  экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

- СанПин 2.1.5.980-00 « Водоотведение населённых мест, санитарная охрана водных объектов;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства».

Проект  разработан в программе «MapInfo Professional 8.5 SCP» на топографической съёмке М 1:2000,   система координат – МСК - 22. Генеральный план разработан  в тесной связи со Схемой территориального планирования муниципального образования Солтонский район Алтайского края.

Цель работы – обоснование планирования устойчивого развития территориальной, административной, градообразующей единицы Алтайского края  муниципального образования Солтонский сельсовет на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры образования, направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и  жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования  мероприятий по территориальному планированию и их последовательности реализации;

- обоснования  этапов предложений по территориальному планированию.

Задачей генерального плана является создание благоприятной среды проживания населения при условии максимального сохранения существующих селитебных территорий и окружающей природной среды,  объектов культурного наследия и недрапользования, в том числе:

- Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития:

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия  их последствий;

- границ земельных участков, которые предоставлены для размещения  объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границ участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения;

- границ земель лесного и водного фонда, а так же иного специального назначения.

- Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды.

- Ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения.

- Разработка мероприятий по улучшению условий проживания населения муниципаль-

ного образования Солтонский сельсовет – оптимизация экологической ситуации, развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

2.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

солтонский СЕЛЬСОВЕТ

2.1. мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

2.1.1 Архитектурно-планировочные решения

Архитектурно - планировочные решения территории населенных пунктов образования приняты с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности. Проектом предусмотрено сохранение существующей  планировочной структуры и усиление основных композиционных осей,  представленных главными и поселковыми улицами, за счет увеличения их профилей.  Планировочная организация территории с. Солтон разработана с учётом   ранее выполненного генерального плана села,   сложившейся застройки и представлена как единый  селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Структурный каркас с. Солтон формируется главными улицами: Ленина, Молодёжная, Бйская.

Основу планировки и застройки жилой зоны составляет принцип квартальной застройки, полученной на основе упорядочения существующей сети улиц с дифференциацией их по назначению и роли в общей системе застройки села. Формирование общественного центра предусмотрено на месте сложившегося центра. При этом достигается определенная законченность в его формировании, предусмотрен удобный выход из центра в зону отдыха, формирующуюся в непосредственной близости от него.

Дифференциация улиц выявляет хорошо прослеживаемые основные связи: центра с

въездами в село, центра с подцентрами, организованными в местах сосредоточения населения окраин села. В подцентрах расположены культурно-бытовые и торговые учреждения повседневного спроса.

Проектом предусмотрена дифференциация жилой застройки: секционной и усадебной.

Жилые территории села располагаются компактно. Сетка улиц прямоугольная. Застройка, в основном, одноэтажная, усадебного типа, в основном с небольшими земельными участками 0,15 га.

Секционная застройка представлена малоэтажными домами, располагается вблизи от общественного центра.

Проектом предусмотрено строительство за счет сноса жилья из санитарно-защитных зон, а также на свободных территориях.

Жилая застройка в пойме рек Шаландайка и Солтонка находится в неблагоприятных условиях, из-за высокого уровня грунтовых вод. Проектом предусмотрено не развивать строительство на этой территории, а существующее здесь жильё оставить до амортизационного износа.

В с. Солтон предусмотрено развитие жилой застройки:

1 очередь - в центральной, южной и северной части населённого пункта, в основном за счёт уплотнения существующей застройки по улицам: Взлётная, 70 лет Октября, Советская, Бийская.

2 очередь - по улицам Урожайная, Зелёная, Бийская, Гагарина, Набережная, за счёт уплотнения существующей застройки. По улицам Энергетиков, Новая под жилую застройку резервируется территория промышленных зон, подлежащих переносу за границу жилой зоны. К северу от ул. Новая, к западу от ул. Взлётная  за счёт расширения границ населённого пункта.

Проектом предлагается реконструкция и проектирование автодорог, как в новой застройке, так и в центральной части, для создания единого  комплекса улично-дорожной сети.

В с. Урунск предусмотрено увеличение жилой зоны в северной и южной частях населённого пункта в основном  счёт уплотнения существующей застройки по улицам: Южная, Заречная, Центральная.

Таким образом, принятые архитектурно - планировочные решения предусматривают создание современных сёл с чётким функциональным зонированием всех их территорий и обеспечением всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решена с учётом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной планировочной ситуации.

    - Функциональное зонирование

Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и

комфортности проживания.

Принятым в проекте зонированием решены рациональные транспортные и пешеходные связи, учтены возможности дальнейшего расширения зон. Жилая зона предусмотрена проектом, как на территории сложившейся застройки, так и за счёт расширения границ населенных пунктов (с. Солтон, с.Урунск). Производственные территории на освоенных  и резервных участках. Между промышленными и жилыми зонами предусмотрены санитарно-защитные зоны.

На территории сел муниципального образования Солтонский сельсовет выделены следующие функциональные зоны:

- жилая зона (усадебная и секционная застройка);

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона рекреации;

- зона акваторий;

- зона резервных территорий;

- земли сельскохозяйственного использования.

2.2  Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

2.2.1  Мероприятия по развитию и размещению  объектов жилой зоны

- уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах границ существующих поселений;

- определение территорий для перспективного развития жилой застройки на 1 очередь и расчетный срок;

- обеспечения полного инженерного обустройства;

- определение территорий для перспективного развития жилой застройки за пределами расчетного срока.

Согласно расчетам численность населения на 1-ю очередь:

- с. Солтон: 3260 чел; с. Урунск: 175 чел;

На расчетный срок:

- с. Солтон: 3480 чел; с. Урунск: 190 чел;

В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока, проектом предлагается:

с. Солтон

Строительство 2,32 тыс. кв. м индивидуальной жилой площади на 1-ю очередь и 7,9 тыс. кв.м на расчётный срок при размере приусадебного участка 0,15 га, на первую очередь выделена территория 7 га. На расчётный срок и на перспективу в проекте предусмотрено резервирование и 33,6 га территории под жилую зону. Из них 20 га территории зарезервировано на расчётный срок, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 20 кв. м/чел.

с. Урунск

Строительство 0,3 тыс. кв. м жилой площади на расчётный срок при размере приусадебного участка 0,15 га. На расчётный срок и на перспективу в проекте предусмотрено резервирование и 6 га территории под жилую зону. Из них 1 га территории зарезервирован на расчётный срок, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 18 кв. м/чел

    - Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны

Общественно-деловая зона включает в себя территории под зданиями административно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно - досугового, спортивного, а также здравоохранения. Зона исторически сложилась в центре села. Проектом предусмотрена реконструкция и строительство новых объектов социально-культурного значения, как в центре, так и в зоне новой жилой  застройки.

Проектом предусмотрено  в с.Солтон на 1 очередь:

- реконструкция интерната на 50 мест;

- капитальный ремонт детского сада 100 мест по ул. Молодёжная на (100 мест);

- реконструкция детской библиотеки по ул. Ленина (221 м²);

- капитальный ремонт стадиона (16000 м²);

- капитальный ремонт всех зданий и бак. лаборатории ЦРБ по ул. Строителей (16 м²),

- капитальный ремонт школы (на 745 мест);

- организация мест рыночной торговли;

- реконструкция гостиницы на 30 мест;

- капитальный ремонт дома ветеранов;

- строительство бани по ул.Молодёжная (на 25 мест).

На расчетный срок:

- реконструкция административного здания по ул. Ленина;

- строительство детского сада по ул.Западная (на 90 мест);

- строительство детского сада по ул.Набережная (на 50 мест);

- строительство двух кафе по ул.Бийская, ул.Молодёжная (всего на 100 мест);

- строительство предприятия бытового обслуживания на 8 раб. мест по ул.Молодёжная;

- организация автотранспортного предприятия по ул.Бийская.

Проектом предусмотрено в с. Урунск на 1 очередь капитальный ремонт ДК на 25 мест.

Для зданий общественно-деловой зоны, имеющих высокий процент амортизационного износа предлагается провести техническое обследование с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации.

    - Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны

В связи с нарушением требований  СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» генпланом предусмотрен:

- вынос из жилой зоны следующих объектов производственного и коммунально-складского назначения в с.Солтон: Межхозяйственный ПМО (коммунально-складская зона); Солтонское РайПо (склады, гаражи); Машино-транспортный парк, Алтайлесхоз (склады, гаражи); Производственная база (производство и продажа стройматериалов); Строительный двор (0,6 га), в с.Урунск - склад зерна.

- устройство санитарно-защитных зон.

Проектом предусмотрены резервные территории для   развития существующих объектов коммунально-складского, транспортного и промышленного значения, что целесообразно при существующей тенденции динамики численности населения в условиях рыночной экономики. Общая площадь резервных территорий в границах   с. Солтон – 3,4 га, в границах Солтонского сельсовета – 5,3 га (за чертой населённых пунктов).

2.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РазвитиЮ и размещениЮ объектов транспортной инфраструктуры

Проектом предусмотрена реконструкция  улично-дорожной сети, формирующей пространственный каркас вновь проектируемой жилой застройки в зоне резервного фонда.

- формирование   зон транспортной инфраструктуры с целью повышения качества обслуживания транспорта;

- упорядочение сети улиц и проездов;

- устройство пешеходных переходов;

- организация маршрута общественного транспорта в с.Солтон;

- ремонт внутрипоселковых дорог, в границах сёл Солтон и Урунск  общей протяжённостью 30,9 км.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направлений перспективного развития  сёл, введена  дифференциация улиц по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных мест».

На территории сел муниципального образования принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

- главная дорога;

- основные улицы в жилой застройке;

- второстепенные улицы в жилой застройке.

село Солтон

Главные улицы с.Солтон: Ленина, Молодёжная, Бийская. Ширина главных улиц в красных линиях принята 24 м с шириной проезжей части 7 м. Вдоль основных улиц и дорог предлагается устройство тротуаров. Ширина тротуаров – 2 м с каждой стороны м. Проектом предусмотрен вариант дорожной одежды из асфальтобетона. В с. Солтон предлагается создание автобусного маршрута, организация автотранспортного предприятия, организация площадки для строительства индивидуальных гаражей.

село Урунск

Вдоль основных улиц и дорог в проекте предлагается устройство тротуаров. Ширина тротуаров вдоль главной улицы (ул.Центральная) и остальных улиц – 2 м. Покрытие тротуаров предусмотрено проектом плиточное и асфальтированное.

Проектом предусмотрено строительство объездной дороги к востоку от с.Солтон (двух мостов на данной дороге: через реки Солтонка, Шаландайка), строительство вертолётной площадки к северу от с.Солтон.

Общая площадь резервных территорий под объекты транспорта: в границах   с.Солтон – 0,7 га, в границах  образования за пределами населённых пунктов – 5,05 га.

Проектом предлагается предусмотреть около социально-значимых объектов парковочные места для маломобильных граждан.

2.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИРОРИИ

Отрицательные физико-геологические факторы на территории образования выражаются в выходе на поверхность с пониженным рельефом грунтовых вод в виде заболоченных участков.

Исходя из природных условий сёл и архитектурно - планировочных решений нашего проекта намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке:

1. Вертикальная планировка  для организации поверхностного стока ливневых и талых вод;

2. Дноуглубление и расчистка русла ручья Бурматиха;

3. Осушение заболоченной пойменной территории рек Солтонка и Шаландайка (заключается в прокладке системы дренажных канав);

Организация поверхностного стока является основным мероприятием и для предотвращения образования и дальнейшего роста оврагов; в качестве дополнительной меры для укрепления склонов рекомендуется посадка древесно-кустарниковой растительности.

2.5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РазвитиЮ и размещениЮ объектов инженерной инфраструктуры

2.5.1 Водоснабжение

село Солтон

Система водоснабжения образования принята с учетом его развития на расчетный срок – 2031 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления для населенных пунктов выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения, этажности застройки составляет:

- на 1-ю очередь – 150 л/сут. на человека;

- на расчетный срок – 180 л/сут. на человека.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности kсут.max=1,2. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя, учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды запроектированных общественных зданий приняты по каталогу типовых проектов. При строительстве и реконструкции водопроводных сетей предусматривается применение полиэтиленовых труб, что значительно снижает стоимость строительно-монтажных работ, сокращает эксплуатационные затраты, повышает их срок использования.

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расхода воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения»: крупный рогатый скот – 55 л/сут.; свиньи – 25 л/сут.; овцы – 5 л/сут.; лошади – 70 л/сут.; птицы – 1,5 л/сут. Расход воды на расчетный срок составляет 1039,4 м3/сут. (табл.1).

Таблица 1

Водопотребление села Солтон

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления л/сут | Количество потребляемой воды, м³/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь строительства |  | Расчётный срок |  |
|  |  |  | население, чел. | общ | население, чел. | общ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 150 | 3260 | 489 | 2000 | 300 |
| 2 | Жилые дома, оборудованные водопроводом с ванной | 180 |  |  | 1480 | 266,4 |
| 3 | Баня на 25 мест |  |  | 94,16 |  | 94,16 |
| 4 | Детский сад на 90 мест |  |  |  |  | 4,5 |
| 5 | Детский сад на 50 мест |  |  |  |  | 5,5 |
| 6 | Предприятие бытового обслуживания 8 рабочих мест |  |  |  |  | 2,4 |
| 7 | Кафе 50 мест (2шт) |  |  |  |  | 40,1 |
| 8 | Неучтённые расходы, 10% |  |  | 48,9 |  | 56,64 |
| 9 | Производственная зона, 10% |  |  | 48,9 |  | 56,64 |
| 10 | Поливочный расход воды (3 месяца) | 70 |  | 34,23 |  | 39,65 |
| 11 | Расход воды на нужды животных |  |  | 0,13 |  | 0,14 |
| Итого, Qсут.ср |  |  |  | 715,32 |  | 866,13 |
| Qсут.max |  |  |  | 858,38 |  | 1039,4 |

Проектом предусматривается дальнейшее развитие внутрипоселковой водопроводной сети для охвата всех потребителей. Трубопроводы, арматура и колодцы должны быть выполнены из современных материалов. Водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» диаметрами мм. Диаметры водопроводной сети рассчитываются из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарной) с оптимальной скоростью. Прокладка - ниже глубины промерзания. Трубы уложить в каналах в кольцевой тепловой изоляции. Запас воды на тушение пожара определён в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - один пожар с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/с, продолжительность тушения пожара 3 ч:

м3.

Хранение противопожарного запаса воды предусматривается в проектируемом пожарном водоёме объёмом 50 м3. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, на расстоянии не более 150 м друг от друга.

Водоснабжение зоны промышленных предприятий предусмотрено от индивидуальных скважин на каждое предприятие. Месторасположение, количество скважин, а также марку и мощность насоса уточнить при рабочем проектировании после проведения инженерных изысканий с утверждением эксплуатационных подземных вод для целей водоснабжения.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

-для скважины провести капитальный ремонт и использовать как резервную скважину;

-ремонт, реконструкция ветхих водопроводных сетей;

-строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб 100…150 мм в районах перспективной застройки (6,3 км);

-строительство станции обезжелезивания на водозаборе № 32/82.

село Урунск

Система водоснабжения для населенного пункта предусмотрена централизованная. Источник водоснабжения - подземные воды.

Расход воды на расчетный срок составляет 47.66 м3/сут. ( таблица 2).

Мощности действующего водозабора для водоснабжения, существующей и проектируемой застройки посёлка достаточно.

Расход воды на наружное пожаротушения принят 5 л/с, в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетное количество одновременных пожаров – один. Продолжительность тушения пожара составляет 3 ч.

=54 м3

Таблица 2

Водопотребление села Урунск

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь строительства |  | Расчётный срок |  |
|  |  |  | население, чел | общ | население, чел | общ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 150 | 175 | 26,25 | 100 | 15 |
| 2 | Жилые дома, оборудованные водопроводом с ванной | 180 |  |  | 90 | 16,2 |
| 3 | Неучтённые расходы, 10% |  |  | 2,62 |  | 3,12 |
| 4 | Производственная зона, 10% |  |  | 2,62 |  | 3,12 |
| 5 | Поливочный расход воды (3 месяца) | 70 |  | 1,83 |  | 2,18 |
| 6 | Расход воды на нужды животных |  |  | 0,0099 |  | 0,10 |
| Итого, Qсут.ср |  |  |  | 33,33 |  | 39,72 |
| Qсут.max |  |  |  | 39.99 |  | 47,66 |

Хранение противопожарного запаса воды предусматривается в проектируемом пожарном водоёме объёмом 50 м3.

Для обеспечения с.Урунск централизованной системой водоснабжения надлежащего качества предлагается выполнить следующие мероприятия:

-выполнить гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

-ремонт существующей скважины (промывка, замена фильтров и т.д.);

-строительство водонапорной башни, на существующей скважине;

-строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб 150 мм в районе перспективной застройки (4,4 км).

Зоны санитарной охраны

Для водозабора устанавливается зона строгого режима с целью обеспечения санитарной надёжности. На территории зоны должны быть проведены все мероприятия  в соответствии с

требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон санитарной охраны в составе трех поясов.

В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 30м от каждой скважины или от крайних скважин. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях. На территории первого пояса запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и общественных зданий.

В зону второго и третьего поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России – 2002г». Границы 2-го и 3-го поясов определяются на основе специальных расчетов. Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами Роспотребнадзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля;

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенного пункта (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

На территории второго и третьего поясов запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шлакохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники мусора и др.). Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

2.5.2 Водоотведение (канализация)

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий, принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений и нужды животных. В связи с отсутствием действующей системы водоотведения и опасности загрязнения водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения населенного пункта, предусмотрена  децентрализованная система водоотведения (таблица 3).

Расход сточных вод на расчётный срок составляет 631,6 м3/сут. Общественные здания следует оборудовать септиками, а жилую застройку – выгребами. Ёмкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на планируемое поле фильтрации.

Учитывая степень благоустройства населенного пункта, на следующих стадиях проектирования предусмотреть систему ливневой канализации. Проектом предлагается открытая система отвода атмосферных вод, состоящая из бетонных лотков, кюветов и укрепленных водоотводных каналов, по которым вода уходит по дренам в овраги или сточную канаву, так же могут быть использованы дренажные колодцы (отвод воды в грунт).

Таблица 3

Расходы сточных вод с. Солтон

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь строительства |  | Расчётный срок |  |
|  |  |  | Население, чел | общ | Население, чел | общ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 150 | 3260 | 489 | 2000 | 300 |
| 2 | Жилые дома, оборудованные водопроводом с ванной | 180 |  |  | 1480 | 266,4 |
| 3 | Баня 25 мест |  |  | 94,16 |  | 94,16 |
| 4 | Детский сад 90 мест |  |  | - |  | 4,5 |
| 5 | Детский сад 50 мест |  |  | - |  | 5,5 |
| 6 | Предприятие бытового обслуживания 8 рабочих мест |  |  | - |  | 2,4 |
| 7 | Кафе 50 мест (2 шт) |  |  | - |  | 40,1 |
| 8 | Неучтённые расходы, 10% |  |  | 48,9 |  | 56,64 |
| 9 | Промышленная зона, 10% |  |  | 48,9 |  | 56,64 |
| Итого, qсут.ср |  |  |  | 680,96 |  | 526,34 |
| qсут.max |  |  |  | 817,15 |  | 631,6 |

село Урунск

В связи с отсутствием действующей системы водоотведения проектом предусмотрена местная система водоотведения - выгребная.

Расчетное среднесуточное водоотведение посёлка принимается равным водопотреблению без учёта безвозвратного  водопотребления (полив, уход за скотиной). Удельное водоотведение на одного жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составляет: на 1-ю очередь – 150 л/сут; на расчетный срок – 180 л/сут.

Расход сточных вод на расчетный  срок составляет 44,93 м3/сут.( табл. 4).

Общественные здания следует оборудовать септиками, а жилую застройку – выгребами. Ёмкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на существующие поле фильтрации. Сводная таблица стоков с. Солтон и с.Урунск (табл.5).

Таблица 4

Расход сточных вод села Урунск

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь строительства |  | Расчётный срок |  |
|  |  |  | население, чел | общ | население, чел | общ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 150 | 175 | 26,25 | 100 | 15 |
| 2 | Жилые дома, оборудованные водопроводом с ванной | 180 |  |  | 90 | 16,2 |
| 6 | Неучтённые расходы, 10% |  |  | 2,62 |  | 3,12 |
| 7 | Производственная зона, 10% |  |  | 2,62 |  | 3,12 |
| Итого, qсут.ср |  |  |  | 31,49 |  | 37,44 |
| qсут.max |  |  |  | 37,78 |  | 44,93 |

Таблица 5

Сводная таблица стоков сёл Солтон и Урунск

|  | с. Солтон | с. Урунск |
| --- | --- | --- |
| Расход сточных вод на расчётный срок, м3/сут. | 607,55 | 64,40 |
| Общий расход стоков, м3/сут. | 617,95 |  |

2.5.3 Теплоснабжение

Климатические данные: расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 38о С. Продолжительность отопительного периода – 222 дня, согласно СНиП 23-01-99* “Строительная климатология”.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

Годовой расход тепла на отопление рассчитывается по формуле:

Qгод=24β Qч((tвн-tср)/(tвн-tнар) τ;

β=1,07;

tвн =22 оС - внутренняя температура в помещении;

tср=7,8 оС- средняя температура в отопительный сезон;

tнар=38 оС- средняя температура наиболее холодной пятидневки;

τ=222 дня- продолжительность отопительного периода.

Часовой расход тепла на отопление согласно СНиП 2.04.07 – 86 составляет:

Qот=qо*S/1,163*0,000001=189,8 Вт*3480 м2/1,163*0,000001=0,57  Гкал/час,

где qо=189,8 Вт – укрупнённый показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади;

S=7880 м2 – расчётная проектируемой усадебной застройки.

Часовой расход тепла на горячее водоснабжение (ГВС):

QГВС=2,4*(1,2*m*a*(55-tC)*c)/24/1,163*0,000001=2,4*(1,2*3480*120*(55-5)*1)/24/1,163*0,000001=2,91 Гкал/час,

где m=3480 – число человек;

a=120 л/сут – норма расхода воды на горячее водоснабжение согласно СНиП 2.04.01-85;

tC=5 0С – температура холодной (водопроводной воды в отопительный период;

c=1 – теплоёмкость воды.

Для покрытия тепловых нагрузок проектируемых жилых индивидуальных зданий требуется 3,79 (16827,6) Гкал/час (Гкал/год). Расчёт тепловых нагрузок с. Солтон (таблица 6)

Таблица 6

Расчёт тепловых нагрузок с. Солтон

| № п/п | Наименование зданий | Общая площадь здания, м2 | Теплопотребление, Гкал/час |  |  | Всего, Гкал/час (Гкал/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение |  |
| 1 | Баня на 25 мест |  | 0,03 | 0,03 | 0,17 | 0,23(1021,2) |
| 2 | Детский сад 90 мест |  | 0,05 | 0,03 | 0,17 | 0,25(1110) |
| 3 | Детский сад 50 мест |  | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,1(444) |
| 4 | Предприятие бытового обслуживания 8 рабочих мест |  | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,09(399,6) |
| 5 | Кафе 50 мест (2шт) |  | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,14(621,6) |
| 6 | Индивидуальная жилая застройка (существующая) | 41535 | 2,4 | - | - | 2,4 (10656) |
| 7 | Индивидуальная жилая застройка (проектируемая) | 7880 | 0,5 | - | 0,08 | 0,58 (2575,2) |
| Итого |  |  |  |  |  | 3,79 (16827,6) |

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах, удалённых от  системы отопления, предлагаются — поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя. В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел. Поквартирная система отопления дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. В связи с этим необходимо проведение комплекса мер по реконструкции системы теплоснабжения и его модернизации.

село Урунск

В виду отсутствия  централизованного теплоснабжения, на расчётный срок в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом топливе, для индивидуальных жилых домов существующей и проектируемой застройки, предусматриваются автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определены согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»(таблица 7).

Таблица 7

Расчёт тепловых нагрузок с. Урунск

| № п/п | Наименование зданий | Общая площадь здания, м2 | Теплопотребление, Гкал/час |  |  | Всего, Гкал/час (Гкал/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение |  |
| 1 | Клуб | 40 | 0,007 | 0,004 | 0,007 | 0,018 (79,92) |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка (существующая) | 2673 | 0,03 | - | - | 0,03(133,2) |
| 3 | Индивидуальная жилая застройка (проектируемая) | 288 | 0,04 | - | - | 0,04(177,6) |
| Итого |  |  |  |  |  | 0,088(390,7) |

Проектом предусмотрена котельная мощностью 0,018 Гкал/час, для общественного здания, в котором находиться клуб и библиотека. Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10-20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопропроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

2.5.4 Электроснабжение

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя в год (СНиП 2.07.01-89* прил.12) и в соответствии с РД 34.20.185-94. Расчёт учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств населённых пунктов.

Суммарная проектируемая электрическая нагрузка с учетом потерь при транспортировке электроэнергии составляет 1141,75 кВ (табл. 8).

село Солтон

Таблица 8

Расчёт энергопотребления на нужды нового строительства с. Солтон

| Наименование показателей | Ед. измерения | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| Потребность в электроэнергии для бытовых и коммунальных нужд для проектной застройки | кВ | 335,4 | 907,4 |
| Потребность в электроэнергии для проектируемых общественных зданий | кВ | 30,62 | 179,98 |
| Потери при транспортировке электроэнергии | кВ | 18,30 | 54,37 |
| Итого | кВ | 384,32 | 1141,75 |

Минимальное количество требуемых трансформаторных подстанций (ТП):

N=1141,75/(0,85*0,8*400*0,93)=5 шт.      где:

1141,75 кВ - нагрузка;

0,85 – коэффициент участия в максимуме «Ку» табл.2.4.1 РД;

0,8 – рекомендуемый коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме

в нерезервируемых сетях 0,38кВ по ГОСТ14209-85*;

400кВа - средняя установленная трансформаторная мощность одной ТП-1*400кВА;

0,93 – cosf.

Количество и мощность проектируемых и существующих трансформаторных подстанций приведены в таблице 9.

Таблица 9

Количество и мощность проектируемых и существующих трансформаторных подстанций

| № пп | Наименование трансформаторной подстанции | Установленная мощность, кВа | Принятая мощность, кВа | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП |  | 250 | Проект. |
| 2 | КТП |  | 400 | Проект. |
| 3 | КТП |  | 100 | Проект. |
| 4 | КТП 55-3-11 | 100 | 250 | Реконструкция |
| 5 | КТП 55-5-28 | 40 | 100 | Реконструкция |

Проектируемая, питающая и распределительная сеть 10 кВ в зоне перспективной застройки предусматривается в воздушном исполнении изолированным проводом, на железобетонных опорах. Проектируемые подстанции будут расположены с учетом максимального приближения к центру нагрузок, при этом протяженность низковольтных сетей от подстанций до наиболее удаленных потребителей не должна превышать 400 метров. Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей предусмотрены следующие мероприятия по электроснабжению:

- реконструкция морально и физически устаревшего оборудования, опор, воздушных линий;

- реконструкция 2-х существующих КТП до необходимой мощности;

- прокладка ЛЭП-10 кВ (2 погонных км) и строительство трех КТП;

- прокладка сетей 0,4 кВ в районы застройки.

село Урунск

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора посчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

Таблица 10

Расчёт энергопотребления на нужды нового строительства с. Урунск

| Наименование показателей | Ед. измерения | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| Потребность в электроэнергии для бытовых и коммунальных нужд для проектной застройки | кВ | 2,6 | 41,6 |
| Потребность в электроэнергии для проектируемых общественных зданий | кВ | - | 47,21 |
| Потери при транспортировке электроэнергии | кВ | 0,13 | 4,44 |
| Итого | кВ | 2,73 | 93,25 |

Таблица 15

ПРУ ГО, находящиеся на территории  образования

| № п/п | Наименование организации | Полный адрес местораспо-ложения | Тип, класс ЗСГО | Вместимость, чел | Площадь, м² | Год ввода в эксплуатацию | Характер использования в мирное время | Дата последнего ТО и ремонта | Готовность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Адм-ция Солтонского района | c.Солтон ул. Ленина 3 | V | 1000 | 630 | 1984 | склад | 2008 г. | готово |

В селе Солтон, в существующем здании, приспособленном под ПРУ,  можно разместить 1000 человек. В ПРУ на 2120 чел. (с учётом численности населения на расчётный срок) размещаются в личных погребах граждан.

В мирное время убежища будут использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения. Защитные сооружения должны приводиться в готовность, для приёма укрываемых, в течение 12 часов.

Сирена оповещения расположена по ул. Ленина 3, в здании администрации Солтонского района. Генеральным планом предусмотрено размещение сирены оповещения по ул. Демьяна Бедного, в здании Солтонской школы. Сигнальная сирена включаются по команде с пульта управления ЕДДС (единой дежурной диспетчерской службы) расположенного в пожарной части, а также в почтовом отделении.

В проектируемой бане необходимо предусмотреть санитарную обработку людей.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения принимаются меры в соответствии с  законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛТОНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития:

- подготовка плана реализации генерального плана;

- подготовка проекта правил землепользования и застройки;

- подготовка проекта планировки и межевания территории.

Таблица 16

Перечень мероприятий по реализации генерального плана Солтонского сельсовета

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Социальная сфера |  |  |  |  |  |
| 1 | бак. лаборатория ЦРБ | с. Солтон | 160 м² | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2012-2013 |
| 2 | детский сад «Солнышко» | с. Солтон | 100 мест | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2012-2013 |
| 3 | интернат | с. Солтон | 50 мест | разработка проектной документации, реконструкция | 2012-2015 |
| 4 | детская библиотека | с. Солтон | 221 м² | разработка проектной документации, реконструкция | 2012-2015 |
| 5 | стадион | с. Солтон | 16000 м² | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2013-2015 |
| 6 | баня | с. Солтон | 25 мест | разработка проектной документации, строительство | 2012-2014 |
| 7 | школа | с.Солтон | 640 мест | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2012-2014 |
| 8 | ДК | с.Урунск | 25 мест | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2012-2015 |
| 9 | Дом ветеранов | с.Солтон | 366 м² | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2012-2015 |
| 10 | стадион | с.Солтон | 16000 м² | разработка проектной документации, реконструкция | 2012-2014 |
| 11 | административное здание | с.Солтон ул.Ленина | 1956 м² | разработка проектной документации, реконструкция | 2012 -2015 |
| 12 | рынок с постоянными павильонами | с.Солтон |  | разработка проектной документации, строительство | 2012-2016 |
| 13 | гостиница | с.Солтон | 30 мест | реконструкция | 2012-2015 |
| 14 | предприятие бытового обслуживания | с.Солтон ул.Молодёжная | 8 раб.мест | разработка проектной документации, строительство | 2012-2031 |
| 15 | детский сад | с.Солтон ул.Западная | 90 мест | разработка проектной документации, строительство | 2012-2031 |
| 16 | детский сад | с.Солтон ул.Набережная | 50 мест | разработка проектной документации, строительство | 2012-2031 |
| 17 | кафе | с.Солтон ул.Бийская ул.Молодёжная | по 50 мест | разработка проектной документации, строительство | 2012-2031 |
| 18 | автотранспортное предприятие | с.Солтон ул.Бийская | 0,4 га | разработка проектной документации, строительство | 2012-2031 |
| 2 Жилищная сфера |  |  |  |  |  |
| 1 | индивидуальные жилые дома | с. Солтон | 2322 м2 | разработка проектной документации, строительство | 2012-2016 |
|  |  |  | 5558 м2 |  | 2016-2031 |
| 2 | индивидуальные жилые дома | с. Урунск | 127 м2 | разработка проектной документации, строительство | 2012-2016 |
|  |  |  | 620 м2 |  | 2016-2031 |
| 4 Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 1 | внутри поселковые дороги | с. Солтон ул.Молодёжная ул.Советская ул.40 лет Победы | 1738 м 118 м 732 м | разработка проектной документации, строительство | 2012-2013 |
| 2 | переезд | с. Солтон ул. Зелёная | проект | разработка проектной документации, строительство | 2012 |
| 3 | внутри поселковые дороги | Солтонский сельсовет | 20,8 км | разработка проектной документации, строительство | 2012-2031 |
| 4 | автотранспортное предприятие | с. Солтон | 1 объект | разработка проектной документации, строительство | 2012-2031 |
| 5 | объездная дорога | к востоку от с.Солтон | 6 км | разработка проектной документации, строительство | 2012-2031 |
| 6 | мост | объездная дорога (через р.Шаландайка) | 10 пм | разработка проектной документации, строительство | 2012-2031 |
| 7 | мост | объездная дорога (ч/з р.Солтонка) | 15 пм | разработка проектной документации, строительство | 2012-2031 |
| 8 | вертолётная площадка | к северу от с.Солтон | 0,3 га | разработка проектной документации, строительство | 2012-2031 |
| 5 Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 1 | водопроводные сети | с. Урунск | 3 км | капитальный ремонт | 2012-2016 |
| 2 | станция обезжелезивания на водозаборе | с. Солтон водозабор № 32/82 | 1 объект | разработка проектной документации, строительство | 2013-2015 |
| 3 | водопроводные сети | с. Солтон | 32,4 км | реконструкция | 2016-2025 |
| 4 | водопроводные сети | с. Солтон | 4,93 км | капитальный ремонт | 2013-2014 |
| 5 | водопроводные сети | с.Солтон, с.Урунск (район перспектив-ной застройки) | 6,3 км 4,4 км | разработка проектной документации, строительство | 2012-2031 |
| 6 | водонапорная башня (на существующей скважине) | с. Урунск | 1 объект | разработка проектной документации, строительство | 2013-2015 |
| 7 | электрические сети ВЛ 04/10 | Солтонский сельсовет | - | реконструкция | 2012-2031 |
| 8 | тепловые сети | с.Солтон | 4 км | реконструкция | 2013-2015 |
| 9 | электрические сети ВЛ 10 | с.Солтон | 2 км | разработка проектной документации, строительство | 2012-2031 |
| 10 | электрические сети ВЛ 10 | с.Урунск | 1,81 км | разработка проектной документации, строительство | 2012-2031 |
| 11 | КТП | с.Солтон | 250 кВа 400 кВа 100 кВа | разработка проектной документации, строительство | 2012-2031 |
| 12 | КТП 55-3-11 КТП 55-5-28 | с.Солтон | до 250 кВа до 100 кВа | реконструкция | 2012-2031 |
| 13 | КТП | с.Урунск | 250 кВа | разработка проектной документации, строительство | 2012-2031 |
| 14 | котельные | с.Урунск | 0,018 кал/час | разработка проектной документации, строительство | 2012-2031 |
| 15 | тепловые сети | с.Урунск | 0,1 км | разработка проектной документации, строительство | 2012-2031 |
| 6.Озеленение и охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 1 | станция очистки питьевой воды | с.Солтон | 400 м³ в сутки | разработка проектной документации, строительство | 2012-2013 |
| 2 | кладбище | с.Солтн | 5 га | разработка проектной документации, строительство | 2012-2014 |
| 3 | р.Солтонка | с. Солтон | 2 км | очистка русла | 2012-2015 |
| 4 | скотомогильник | с. Солтон | 0,06 | разработка проектной документации, строительство | 2012-2031 |
| 5 | полигон ТБО | с.Урунск | 0,1 | разработка проектной документации, строительство | 2012-2015 |
| 6 | водозаборный пирс | с.Солтон | 1 объект | разработка проектной документации, строительство | 2012 |
| 7 | руч.Бурматиха | с.Солтон |  | очистка русла | 2012-2016 |
| 8 | рекреационная зона (пляж) | к западу от с.Солтон | 0,8 га | разработка проектной документации, строительство | 2012-2031 |

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Солтонский СЕЛЬСОВЕТ

Таблица 17

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние (по опорному плану) | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель различных категорий на территории муниципального образования, в том числе: | тыс. га | тыс. га | тыс. га |
|  | Общая площадь территории в границе населенного пункта c.Солтон села Солтон, в том числе: | га | 533 | 533,8 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.1 | Жилая зона, в том числе: | га | 236,56 | 355,3 |
|  |  | используемая площадь в пределах жилой зоны | - | 236,6 |
|  |  | неиспользуемая площадь в пределах жилой зоны | - | 85,1 |
|  |  | резервная площадь на расчётный срок | - | 20 |
|  |  | резервная площадь на перспективу | - | 13,6 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах села | 44,38 | 66,5 |
|  | усадебной жилой застройки | га | 228,76 | 344,0 |
|  |  | % | 42,92 | 64,4 |
|  | секционной жилой застройки | га | 7,8 | 11,3 |
|  |  | % | 1,46 | 2,1 |
| 1.2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 13.2 | 18,3 |
|  |  | % | 2,47 | 3,4 |
|  | административно-делового назначения | га | 2.0 | 2.0 |
|  |  | % | 0,37 | 0,4 |
|  | социально-бытового назначения | га | 1 | 3.0 |
|  |  | % | 0,18 | 0,6 |
|  | торгового назначения | га | 2,8 | 3,1 |
|  |  | % | 0,5 | 0,6 |
|  | учебно-образовательного назначения | га | 3,2 | 5,6 |
|  |  | % | 0,6 | 1,0 |
|  | культурно-досугового назначения | га | 1.5 | 1.6 |
|  |  | % | 0,3 | 0,3 |
|  | здравоохранения | га | 1,5 | 1,5 |
|  |  | % | 0,3 | 0,3 |
|  | спортивного назначения | га | 0,8 | 1,1 |
|  |  | % | 0,15 | 0,2 |
|  | соцобеспечения | га | 0,4 | 0,4 |
|  |  | % | 0,07 | 0,07 |
| 1.3 | Производственная зона, в том числе: | га | 16,9 | 18,0 |
|  |  | % | 3,17 | 2,0 |
|  | Производственная зона с. Солтон | га | 16,9 | 13,1 |
|  |  | % | 3,17 | 2,5 |
|  | Производственная зона, внешняя часть (производственного и коммунально-складского назначения) | га | - | 4,9 |
|  |  | внешняя зона |  |  |
|  | производственного назначения (с. Солтон) | га | 5,8 | 4,0 |
|  |  | % | 1,09 | 0,8 |
|  | коммунально-складского назначения (с. Солтон) | га | 11,1 | 5,7 |
|  |  | % | 2,08 | 1,1 |
|  | Производственная зона: производственного и коммунально-складского назначения (с. Солтон, перенос) |  | - | 3,4 |
|  |  |  | - | 0,6 |
| 1.4 | Зона инженерной инфраструктуры, в том числе: | га | 1,6 | 1,6 |
|  |  | % | 0,3 | 0,3 |
|  | телекоммуникаций | га | 0,1 | 0,1 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 |
|  | энергообеспечения | га | 1,5 | 1,5 |
|  |  | % | 0,3 | 0,3 |
| 1.5 | Зона инженерной инфраструктуры, в том числе: внешняя зона | га | 1,0 | 1,0 |
|  |  | внешняя зона |  |  |
|  | водоснабжения | га | 1,0 | 1,0 |
|  |  | внешняя зона |  |  |
| 1.6 | Зона транспортной инфраструктуры, в том числе: | га | 19,0 | 79,4 |
|  |  | % | 3,56 | 14,9 |
|  | сельского транспорта | га | 0,6 | 0,6 |
|  |  | % | 0,11 | 0,1 |
|  | индивидуального транспорта | га | - | 0,3 |
|  |  | % | - | 0,1 |
|  | улично-дорожной сети | га | 18,4 | 78,5 |
|  |  | % | 3,45 | 14,7 |
|  | внешний транспорт | га | 37 | 37,3 |
|  |  | внешняя зона |  |  |
| 1.7 | Рекреационная зона, в том числе: | га | 23,3 | 55,0 |
|  |  | % | 4,4 | 10,3 |
|  | мест общего пользования | га | 23,3 | 55,0 |
|  |  | % | 4,4 | 10,3 |
| 1.8 | Зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | га | 217,24 | 8,4 |
|  |  | % | 40,8 | 2 |
| 1.9 | Зона специального назначения, в том числе: | га | 4,56 | 9,62 |
|  |  | внешняя зона |  |  |
|  | ритуального назначения | га | 4,5 | 9,5 |
|  |  | внешняя зона |  |  |
|  | зона складирования и захоронения отходов (свалка в новых границах сельсовета) | га | 1 | 1 |
|  |  | внешняя зона |  |  |
|  | зона складирования и захоронения отходов (существующий и планируемый скотомогильники) | га | 0,06 | 0,12 |
|  |  | внешняя зона |  |  |
| 1.10 | Зона акваторий |  | 5,2 | 2,7 |
|  |  |  | 0,98 | 0,51 |
|  | Зона акваторий (пляж) | га | - | 0,8 |
|  |  | внешняя зона |  |  |
| 1.11 | Зона перспективного освоения (по генплану) | га | - | 40,8 |
|  |  | % | - | 8 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 3131 | 3480 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | 100 | 100 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | человек на га | 5,9 | 6,5 |
| 2.3 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | младше трудоспособного возраста | чел. | 570 | 661 |
|  |  | % | 18,2 | 19 |
|  | трудоспособного возраста | чел. | 1596 | 1872 |
|  |  | % | 51,0 | 53,8 |
|  | старше трудоспособного возраста | чел. | 965 | 947 |
|  |  | % | 30,8 | 27,2 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения S общ. жилья | м²/ чел. | 17 | 20 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда, в том числе: | S общ. тыс.м² | 53352 | 69600 |
|  |  | домов | 699 | 830 |
|  |  | % от общего объема жилого фонда | 100 | 100 |
|  | усадебного | S общ. тыс. м² | 41535 | 57782,9 |
|  |  | домов | 677 | 808 |
|  |  | % | 96,8 | 97,3 |
|  | многоквартирного | S общ. тыс. м² | 11817,1 | 11817,1 |
|  |  | домов | 22 | 22 |
|  |  | % | 3,2 | 2,7 |
| 3.3 | Общий объем убыли жилищного фонда, в том числе: | S общ. тыс. м² | - | 915 |
|  |  | домов | - | 15 |
|  |  | % | - |  |
|  | усадебного | S общ. тыс. м² | - | 915 |
|  |  | домов | - | 15 |
|  |  | % | - |  |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд: | Sобщ. тыс. м² | 53352,1 | 52437,1 |
|  |  | домов | 699 | 684 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | усадебного | S общ. тыс. м² | 41535 | 40620 |
|  |  | домов | 677 | 662 |
|  |  | % | 96,8 | 96,8 |
|  | многоквартирного | S общ. тыс. м² | 11817,1 | 11817,1 |
|  |  | домов | 22 | 22 |
|  |  | % | 3,2 | 3,2 |
| 3.5 | Проектируемый жилищный фонд (с учётом строительства и реконструкции), в том числе: в том числе: | S общ. тыс. м² | - | 17163 |
|  | Усадебный (строительство) | S общ. тыс. м² | - | 7880 |
|  |  | домов | - | 131 |
| 3.6 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | водопроводом | % от общего жилищного фонда | 80 | 100 |
|  | канализацией | % | - | - |
|  | централизованным теплоснабжением | % | 40 | 50 |
|  | газоснабжением | % | - | - |
|  | электроснабжением | % | 100 | 100 |
|  | связью | % | 50 | 50 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Учебно-образовательные объекты |  |  |  |
|  | детский сад | объект | 1 | 3 |
|  |  | мест | 100 | 240 |
|  | школа | мест | 745 | 745 |
|  | школа искусств | мест | 40 | 40 |
|  | ДЮСШ | мест | 25 | 25 |
|  | музыкальная школа | мест | 30 | 30 |
|  | ДЮЦ | мест | 30 | 30 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
|  | больница, совмещённая с поликлиникой | коек | 154 | 154 |
|  | станция скорой помощи | автомашин | 2 | 2 |
|  | аптека | объект | 3 | 3 |
|  | ветстанция | объект | 1 | 1 |
|  | Управление соц.защиты населения | объект | 1 | 1 |
|  | Центр занятости населения | объект | 1 | 1 |
|  | Управление в сфере защиты прав потребителей | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Объекты спортивного назначения |  |  |  |
|  | стадион | м² | 16000 | 16000 |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | Районный дом культуры | объект | 1 | 2 |
|  |  | мест | 250 | 250 |
|  | библиотека | объект | 2 | 2 |
|  | церковь | объект | 1 | 1 |
|  | краеведческий музей | объект | 1 | 1 |
| 4.5 | Объекты торговли и общественного питания |  |  |  |
|  | магазины | объект | 32 | 32 |
|  |  | кв.м. торговой площади | 1637,6 | 1637,6 |
|  | предприятия общественного питания | посадочных мест | 40 | 140 |
| 4.6 | Объекты бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 | 14 |
|  | Баня | мест | - | 25 |
|  | Гостиница | мест | 2 | 30 |
|  | Пожарная часть | пожарных автомобилей | 2 | 2 |
| 4.7 | Административно-деловые и хозяйственные объекты, объекты связи |  |  |  |
|  | Административно-хозяйственные и общественные организации | рабочих мест | 186 | 182 |
|  | РОВД, МЧС, ГИБДД | объект | 1 | 1 |
|  | Банк | объект | 1 | 1 |
|  | Почта | объект | 1 | 1 |
|  | ЖКХ | объект | 1 | 1 |
|  | Банк, контора, офис, коммерческо-деловой объект | объект | 6 | 6 |
|  | Отделение связи | объект | 2 | 2 |
|  | Районный суд | судья | 2 | 2 |
| 4.8 | Объекты специального назначения (внешняя зона) |  |  |  |
|  | Кладбище | га | 4,6 | 9,6 |
|  | Полигон ТБО (в новых границах сельсовета) | га | 1 | 1 |
|  | Поля фильтрации (в новых границах сельсовета) | га | - | 1,5 |
|  | Скотомогильник | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и проездов всего, в том числе: | км | 24,8 | 43,4 |
|  | главных дорог | км | 6,3 | 6,3 |
|  | улиц в жилой застройке | км | 18,5 | 37,1 |
|  | Автостанция «Бийский автовокзал» | объект | 1 | 1 |
|  | Вертолётная площадка (внешняя зона) | га | - | 0,3 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление всего, в том числе | куб. м/в сутки | 375,72 | 1015,30 |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | 300,57 | 812,24 |
|  | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/в сутки | 3,35 | 3,35 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | 150 | 180 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | Протяженность сетей | км | 36,5 | 42,8 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | -всего | куб. м/в сутки |  | 607,55 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
|  | -производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
|  | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | -всего | млн. кВт. ч./в год | 14,0 | 17,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел.в год | кВт. ч. | 1421 | 1426 |
|  | Протяженность сетей | км | 22,31 | 24,41 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление тепла |  |  |  |
|  | -всего | Гкал/год | 7,9 | 7,9 |
|  | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/ч | 3,7 | 3,72 |
|  | -всего |  |  |  |
|  | Протяженность сетей | км | 2,96 | 2,96 |
| 6.5 | Связь |  |  |  |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 86 | 100 |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 42 | 82 |
|  | Территория |  |  |  |
| II | Общая площадь территории в границе населенного пункта с. Урунск, в том числе: | га | 105,6 | 107,5 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.1 | жилые зоны, в том числе: | га | 25,0 | 72,1 |
|  |  | Используемая площадь в пределах жилой зоны | - | 25 |
|  |  | Неиспользуемая площадь в пределах жилой зоны | - | 41,1 |
|  |  | Резервная площадь на расчётный срок | - | 1 |
|  |  | Резервная площадь на перспективу | - | 5 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах села | 23,7 | 67,1 |
|  | усадебной жилой застройки | га | 25,0 | 72,1 |
|  |  | % | 23,7 | 67,1 |