АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛТОНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.12.2018  г                                                                                             №509

с.Солтон

Об утверждении  схемы теплоснабжения муниципального образования Солтонский сельсовет Солтонского района Алтайского края

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Уставом муниципального образования Солтонский район Алтайского края  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования  Солтонский  сельсовет Солтонского района Алтайского края (приложение №1, №2).

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном интернет-сайте Администрации Солтонского района www.soltonadm.ru.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава

Солтонского района                                                                  М.П. Лудцев

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Солтонского района Алтайского края

от 11.12.2018 №___

СХЕМА

теплоснабжения на территории

Солтонского сельсовета

Солтонского района Алтайского края

на 2018 – 2033г.г.

2018 год

Оглавление

Введение

Ι. Общая часть

1. Краткая характеристика территории

2. Характеристика системы теплоснабжения

ΙΙ Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

1. Функциональная структура теплоснабжения

2. Источники тепловой энергии

3. Тепловые сети

4. Зоны действия источников тепловой энергии

5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, группы потребителей

тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

7. Балансы теплоносителей

8. Тепловые балансы источников тепловой энергии и система обеспечения

топливом.

9. Описание существующих технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

10. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжение.

11. Прогнозы приростов площади строительных фондов.

12.  Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности).

13. Предложения по строительству, реконструкции и техническому  перевооружению

источников тепловой энергии и тепловых сетей.

ΙΙΙ. Схема теплоснабжения

1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и

теплоносители в установленных границах территории поселения.

2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности,      источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.  Предложение по строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5. Перспективные топливные балансы.

Введение

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную программу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых комплексных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2030 года.

Схема разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможностей их дальнейшего использования, рассмотрение вопросов надежности. Экономичности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения Муниципального образования Солтонский сельсовет, далее МО Солтонский сельсовет, до 2030 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующей всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на достижение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей.

При разработке схемы теплоснабжения руководствовались: Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждению».

Технической базой для разработки являются:

- исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по          присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.д.);

- конструктивные данные прокладки и применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договора на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭТ и т.д.).

I. Общая часть

1. Краткая характеристика территории.

МО Солтонский сельсовет расположен в западной части Солтонского района на расстоянии 110 км. от г. Бийска.

Площадь Солтонского сельсовета составляет 34934 га. В состав территории Солтонского сельсовета входят следующие населенные пункты:

МО Солтонский сельский совет (по состоянию на 01.08.2018 г.):

Таблица 1

| Перечень сельских населенных пунктов | Площадь, га | Количество домовладений | Численность проживающего населения |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Солтон | 363 га. | 1151 | 2875 |
| с. Березово | 115 га. | 107 | 319 |
| с. Шатобал | 41 га | 48 | 141 |
| с. Урунск | 84 га. | 56 | 125 |
| с. Караган | 62 га. | 50 | 121 |

2. Характеристика системы теплоснабжения

В МО Солтонский сельсовет теплоснабжение жилого фонда осуществляется различными способами – индивидуальными и центральными источниками тепла.

Центральное теплоснабжение на территории МО  Солтонского сельсовета с. Солтон действует в виде изолированной системы теплоснабжения, образованная на базе котельных: Центральная, ПМК. Также на территории сформированы зоны индивидуального теплоснабжения, число которых равно количеству зданий с индивидуальным теплоснабжением домовладений.

ΙΙ. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

1. Функциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжение потребителей МО Солтонский сельсовет с. Солтон  осуществляется от 2-х отопительных котельных.

1. Котельная с. Солтон  (Центральная) ул. Ленина, 4А

2. Котельная с. Солтон (ПМК) ул. Строителей, 23А

В селе Березово,  школа отапливаются собственными котельными.

Таблица 2. Общая характеристика системы теплоснабжения МО Солтонский сельсовет.

| № п/п | Котельные | Установленная мощность, Гкал./час. | Отпускная мощность, Гкал/час. | Температурный график, ºС | Длина тепловых сетей в 2-х трубном исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральная котельная | 3,0 | 0,8314 | 90/70 | 2426,89 |
| 2. | Котельная ПМК | 1,46 | 0,4758 | 90/70 | 1469,93 |

Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения

1.   Село Солтон

В селе Солтон теплоснабжение осуществляется от 2-х источников тепла, от которых отапливаются социально значимые объекты: Администрация, детский сад, больница, военкомат, полиция, МЧС, прокуратура, суд, детская библиотека, РДК, а также частные жилые дома, их них: 20 домов многоквартирные, в которых  245 квартир.

Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и предоставлено только индивидуальными источниками тепла, работающими на твердом топливе (дрова, уголь)

2.    Село Березово.

В селе Березово теплоснабжение осуществляется от 1-го источника тепла, от которого отапливаются социально значимый объект – школа. Теплоснабжение медпункта осуществляется от индивидуального источника тепла. Индивидуальное теплоснабжение распространяется  на частный сектор и представлено только  индивидуальными  источниками тепла, работающими на твердом топливе (уголь, дрова).

3.    Село Шатобал.

В селе Шатобал теплоснабжение социально значимых объектов – сельский дом культуры, медпункт  осуществляется от индивидуальных источников тепла. Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающими на твердом топливе (дрова, уголь)

4.     Село Урунск.

В селе Урунск теплоснабжение представлено только индивидуальными источниками тепла, работающими на твердом топливе (уголь, дрова).

5.    Село Караган

В селе Караган теплоснабжение представлено только индивидуальными источниками тепла, работающими на твердом топливе (уголь, дрова).

2.  Источники тепловой энергии

Таблица 3.    Описание котельных

| Показатели |  |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная, с. Солтон, ул. Ленина, 4А |  |  |  |
| а) Структура основного оборудования | Вид основного топлива – уголь бурый Котлоагрегаты: водогрейный котел КВр – 1.16 (2014г) водогрейный котел КВр – 1.16 (2014г.) водогрейный котел КВр – 1.16 (2016г.) |  |  |
| б) Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность: 3,0 Гкал/час. |  |  |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры распространяемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность: 3,0 Гкал/час. Подключаемая тепловая нагрузка 0,8314 Гкал/час. |  |  |
| г) Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передаче тепловой энергии 221,837 Гкал /год (потери в тепловых сетях 1226,753 Гкал /год) |  |  |
| д) Дата последнего капитального ремонта | Не проводился |  |  |
| е) Схема выдачи тепловой мощности Структура теплофикационного оборудования | Источник комбинирования выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |  |  |
| ж) Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70ºС. Выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |  |  |
| з) Среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 5856,624 Гкал/год. Полезный отпуск тепловой энергии 4429,56 Гкал/год |  |  |
| и) Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии расчетный и по приборам |  |  |
| к) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |  |  |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |  |  |
| Котельная ПМК, с. Солтон, ул. Строителей, 23А |  |  |  |
| а) Структура основного оборудования |  | Вид топлива – бурый уголь. Котлоагрегаты: водогрейный котел КВр – 0,8 (2015г.) водогрейный котел КВр – 0,8 (2016г.) |  |
| б) Параметры установленной тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности |  | Установленная тепловая мощность 1,46 Гкал/час. |  |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности |  | Располагаемая тепловая мощность 1,46 Г/кал/час. Подключаемая тепловая нагрузка 0,4758 Гкал/час. |  |
| г) Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды |  | Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передачи теплоносителя – 74,415 Гкал/час. (потери в тепловых сетях 416,204 Гкал/час) |  |
| д) Дата последнего капитального ремонта |  | Август 2017 года |  |
| е) Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок |  | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |  |
| ж) Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя |  | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70ºС. Выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |  |
| з) Среднегодовая нагрузка оборудования |  | Выработка тепловой энергии 3025,561 Гкал/год, полезный отпуск тепловой энергии 2534,942 Гкал/год |  |
| и) Способы учета тепла |  | Способ учета тепловой энергии – расчетный и прибор учета |  |
| к) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии |  | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует |  |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии. |  | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |  |

3.   Тепловые сети

Описание тепловых сетей Солтонского сельсовета предоставлено в виде приложения № 2, нанесенного отдельно на схему с. Солтон

Таблица  4  Описание тепловой сети Центральной котельной, с. Солтон, ул. Ленина, 4А

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| а) Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии от магистральных выводов до ввода в жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график 95/70ºС. |
| б) Параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компресующих устройств, тип прокладки. Характеристика грунтов в местах прокладки. | Тепловая сеть водяная в 2-х трубном исполнении, материал трубопроводов – сталь, способ прокладки – подземна, надземная. Компенсация температурных удлинений трубопровода осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы. Грунты в местах прокладки. В основном, суглинистые. |
| в) Описание типов и качества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях. | Запорно-регулировочная арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки, краны. |
| г) Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети. | Отпуск тепла осуществляется согласно утвержденному графику 95/70ºС и температуры наружного воздуха. |
| д) Описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности) теплоносителя, включаемых в расчет отпущенной тепловой энергии (мощности) и теплоносителя. | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составит 1226,755 Гкал/год |
| е) Наличие коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловой сети потребителям | Юридические лица – 17 ед. Физические лица –6 ед. |

Таблица  5   Описание тепловой сети котельной ПМК с. Солтон, ул. Строителей, 23А

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| а) Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепла, от магистральных вводов до вводов к жилым и социально значимым объектам | Принято регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график 95/70ºС |
| б) Параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компрессующих устройств, тип прокладки, характеристики грунтов в местах прокладки. | Тепловая сеть водяная, 2-х трубная, материал трубопроводов – сталь, способ прокладки – верховая, надземная, подземная. |
| в) Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулировочная арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки, краны |
| г) Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети. | Отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70ºС и температуре наружного воздуха. |
| д) Описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности) теплоносителя, включаемых в расчет отпущенной тепловой энергии (мощности) и теплоносителя. | Нормативы потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляют 416,204 Гкал/в год. |
| е) Наличие коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловой сети потребителям | Пять приборов учета на территории Солтонской ЦРБ Население -4, Административное здание -1 |

4.  Зоны действия источников тепловой энергии

На территории МО Солтонский сельсовет действует три источника теплового снабжения.  Описание зон действия источников теплоснабжения с указание адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в таблице  7.

Таблица  7.  Зоны действия источников теплоснабжения МО Солтонский сельсовет

| Теплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| МУП «Теплоресурс» | Центральная котельная, ул. Ленина, 4А | - многоквартирные дома – 10 ед. - частные дома – 11 ед. - юридические лица: здание налоговой инспекции, Почта России, Ростелеком, Магазин ИП Шувалов В.И., магазин ИП Чуянова, Администрация района, Детский сад, Прокуратура, Суд, Полиция, Пожарная часть, Магазин «Мария-РА», магазин «Стрелец», ООО «Энерго-ресурс», Сбербанк, Магазин Альянс Мебель, Музыкальная школа, РДК, Районная детская библиотека, Территориальный отдел ФНС России, ФССП России, ФСИН, КГБУСО Солтонское отделение. |
|  | Котельная ПМК, ул. Строителей, 23А | - многоквартирные дома – 10 ед. -частные - 4 ед. - юридические лица: Солтонская ЦРБ, административное здание (магазин «Успех», гаражи МУП «Теплоресурс» |
| МБОУ «Солтонская СОШ» | Отопительная котельная школьная, с. Солтон | - юридические лица: МБОУ «Солтонская СОШ» |
| МБОУ «Березовская ООШ» | Отопительная котельная школьная, с. Солтон | - юридические лица: МБОУ «Березовская ООШ» |

5.   Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Тепловые нагрузки по источникам тепловой энергии сведены в таблицу  8.

Таблица  8. Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельным МО Солтонский сельсовет

| № п/п | Котельная | Подключенная нагрузка, Гкал/час. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Отопление | Вентиляция | Технология |
| 1. | Центральная котельная с. Солтон | 0,8314 | 0,8314 | - | - |
| 2. | Котельная ПМК, с. Солтон | 0,4758 | 0,4758 | - | - |
| 3. | Котельная школьная, с. Солтон | 0,181 | 0,181 | - | - |
| 4. | Котельная школьная, с. Березово | 0,081 | 0,081 | - | - |

6.    Балансы  тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Таблица  9. Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельных МО Солтонский сельсовет

| № п/п | Котельная | Произведено тепловой энергии, Гкал/год | Собственные нужды котельной, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. на нужды предприятия |
| 1. | Центральная котельная, с. Солтон | 5856,624 | 200,309 | 1226,755 | 4429,56 | 50,38 |
| 2. | Котельная ПМК, с. Солтон | 3025,561 | 74,415 | 406,204 | 2534,942 | 71,88 |
| 3. | Котельная школьная, с. Солтон | 1137,95 | 28,93 | 144,66 | 964,368 | 964,368 |
| 4. | Котельная школьная, с. Березово | 509,23 | 12,94 | 64,73 | 431,568 | 431,568 |

7.   Балансы теплоносителя

Таблица  9.   Балансы теплоносителя

| № п/п | Солтонский сельсовет (поселение) | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Протяженность теплосетей, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Солтон | Центральная котельная Котельная ПМК Котельная школьная | 3,0 1,46 0,85 | 2426,89 1469,93 100 |
| 2. | Село Березово | Котельная школьная | 0,25 | 50 |

Дефицитов по тепловой мощности по Солтонскому сельсовету не выявлено

8.   Топливные балансы источников тепловой энергии и системы обеспечением  топливом

Таблица 10. При составлении топливного баланса принимается теплота сгорания бурого угля 3867 Ккал/кг.

| № п/п | Наименование котельной | Котлоагрегаты | Вид основного топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал, кг/Гкал | Расход топлива на выработку тепла, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральная котельная, с. Солтон | КВр –1,6 - 3 ед. | Уголь | 5856,624 | 268,9 | 2932,8 |
| 2. | Котельная ПМК, с. Солтон | КВр –0,8 – 2 ед. | Уголь | 3025,651 | 292,8 | 1640,6 |
| 3. | Школьная котельная, с. Солтон | КВр-0,35 КВр-0,5 | Уголь | 1137,95 | 237,6 | 356,2 |
| 4. | Школьная котельная, с. Березово | Котел Тепло-250 | Уголь | 509,23 | 237,6 | 138,1 |

9.   Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

1. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

Из статьи 23  Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 190 ФЗ «О теплоснабжении» следует:

- Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при максимально вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования, развития и внедрения энергосберегающих технологий.

- Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа. В том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселений.

В настоящее время на 2018 год сложилась следующая ситуация с централизованным теплоснабжением МО Солтонский сельсовет.

Анализ расчетов тепловой мощности показал, что в зависимости от тепловой мощности источника теплоты системы теплоснабжения можно классифицировать по следующим категориям:

- централизованные более 20 Гкал/час

- умеренно централизованные от 3 до 20 Гкал/час

- централизованные от 1 до 3 Гкал/час

- автономные от 0,1 до 1 Гкал/час

- местные до 0,1 Гкал/час.

Тепловые сети от котельной до потребителя работают по температурному графику. Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода и составляет 222 дня. Тепловые сети  1978 и 1989 годов находятся в изношенном состоянии, систематически производятся частичные ремонты.

Таблица  11.  Категории тепловой мощности котельных МО Солтонский сельсовет

| № п/п | Котельная | Тепловая мощность Нетто, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Резерв (дефицит) мощности, Гкал/час | Загрузка котельной % от располагаемой мощности | Категории классификации котельных по тепловой мощности | Категории классификации котельных по тепловой нагрузке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральная котельная, с. Солтон | 3,0 | 0,8314 | 2,1686 | 27,7 | автономные | автономные |
| 2. | Котельная ПМК, с. Солтон | 1,46 | 0,4758 | 0,9842 | 32,59 | автономные | автономные |

Тепловые сети также оцениваются по значению тепловой напряженностью – относительно тепловой нагрузки в Гкал к протяженности сети в км.

Таблица  12.  Тепловая напряженность теплоснабжающих организаций на территории МО Солтонский сельсовет

| № п/п | Системы теплоснабжения | Длина Трубопровода теплосети, км. | Подключенная нагрузка по договорам, Гкал/час | Тепловая мощность котель ных, Гкал/час | Тепловая мощность котельных, Гкал/км. | Тепловая напря женность по мощ ности, Гкал/км. | Опти мальная величина тепловой напряженности (Гкал/км.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная ЦК, с. Солтон | 2426,89 | 0,8314 | 3,0 | 0,001 | 0,0013 | 3 |
| 2. | Котельная ПМК, с. Солтон | 1469,93 | 0,4782 | 1,46 | 0,0001 | 0,0001 | 1,5 |

2. Описание технологических проблем системы теплоснабжения МО Солтонский сельсовет, дающих низкую эффективность теплоснабжения:

- Высокие  тепловые потери 15% связаны с плохим состоянием теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей;

-   Высокая степень износа котельного оборудования и тепловых сетей;

-   Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловой сети приводит к изменению реального распределения расходов относительно расчетных;

-   Высокая стоимость топлива;

-  Низкая плотность тепловой нагрузки, переход отдельных объектов на индивидуальное теплоснабжение;

10.   Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжение

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице  13.

| № п/п | Система теплоснабжения | Подключенная нагрузка (по договорам на 2019г.), Гкал/час | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная ЦК, с. Солтон | 0,8314 | 4429,56 |
| 2. | Котельная ПМК, с. Солтон | 0,4758 | 2534,942 |

11. Прогнозы приростов площадей строительных фондов

Приросты площадей строительных фондов планируются за счет малоэтажного жилищного фонда

12.  Прогнозы приростов теплового потребления  (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается. При этом, в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается уголь и дрова.

13.   Предложения  по строительству,  реконструкции и техническому источников тепловой энергии и тепловых сетей

В связи с техническим состоянием источников тепловой энергии МО Солтонский сельсовет и тепловых сетей этих источников, их убыточностью, высокой степенью износа котельного оборудования и тепловых сетей, помещений котельных зданий.

Основными направлениями в развитии системы теплоснабжения МО Солтонский сельсовет на расчетный период до 2030 года является модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения. Данные мероприятия включают в себя перекладку 70% ветхих тепловых сетей – 2727 км.  Модернизация тепловых сетей с.Солтон 4 км. Произвести замену  изношенного  и более энергозатратного котельного оборудования на эффективное с КПД 80 % (насосы, тягодувное оборудование, вентиляторы, освещение, установку автоматического контроля, установку системы водоочистки).

ΙΙΙ.    СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и в установленных границах территории поселения

Таблица 14.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию                           централизованных источников теплоснабжения

| № п/п | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019г. | 2020г. | 2021-2033 |  |
| 1. | С. Солтон котельная ЦК | 3,0 | 0,8314 | 0,8314 | 0,8314 |  |
| 2. | С. Солтон котельная ПМК | 1.46 | 0,4758 | 0,4758 | 0,4758 |  |

2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности,  источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице 15.

Таблица 15. Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки  потребителей

| № п/п | Система теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021-2030 |  |  |
| 1. | Котельная ЦК, с. Солтон | 3,0 | 0,8956 | 0,8098 | 0,8098 |  |  |
| 2. | Котельная ПМК, с. Солтон | 1,46 | 0,5293 | 0,4782 | 0,4782 |  |  |

3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Основные направления развития теплоснабжения в МО Солтонский сельсовет определяемые схемой теплоснабжения на расчетный период до 2033 года, модернизация системы теплоснабжения, оборудования котельных и помещений, а также в рамках  муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования Солтонский район Алтайского края на 2018-2022 годы» и программы  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Солтонский сельсовет Солтонского района Алтайского края на 2018-2032 годы».

4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предполагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем – в Части ΙΙ Главы 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем – в Части ΙΙ Главы 3 Обосновывающих материалов.

5. Перспективные тепловые балансы

Перспективные тепловые балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения рассчитываются на основе качества угля.