АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛТОНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.12.2022                                                                                               № 615

с. Солтон

Об утверждении схемы водоснабжения

муниципального образования

Карабинский  сельсовет Солтонского

района  Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить схему водоснабжения муниципального образования Карабинский  сельсовет Солтонского района  Алтайского края (прилагается)

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации Солтонского района Алтайского края и обнародовать на официальном сайте Администрации Солтонского района Алтайского края.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района Д.А. Кабанова.

Глава Солтонского  района                                                           М.П. Лудцев

Согласовано:

Начальник юридического отдела

Администрации района   Каширина О.В._______

Начальник отдела по делам строительства,

архитектуры жилищно-коммунального

дорожного хозяйства Администрации района

Иванов Е.Н.________

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Солтонского  района

от 28.12.2022  № 615

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАРАБИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ СОЛТОНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

на период до 2032 года

2022 год

Оглавление

Введение	4

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения	5

2.	Направление развития централизованных систем водоснабжения	13

3.	Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды	14

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	23

5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	26

6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	27

7.	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	28

8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения	28

# Введение

Основой для  разработки схемы водоснабжения муниципального образования

Карабинский  сельсовет Солтонского района Алтайского края до 2032 г. является Федеральный закон от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - федеральный закон № 416- ФЗ), регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении, направленный на обеспечение устойчивого и надежного водоснабжения, а так же пп. «в» пункта 8 правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (далее – ПП РФ № 782).

Технической основой разработки являются

- Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- Постановление Правительства Российской Федерации № 782 от 05.09.2013  «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Санитарные правила и нормы СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999  № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СП 30.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод»;

- СП 31.13330 2012г «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- Постановление Администрации Солтонского района от 02.03.2017 г. № 64 «Об утверждении муниципальной  программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Солтонский район Алтайского края на 2017 -2022 годы»»

- исходные данные и материалы, имеющиеся в наличии у администрации Солтонского района и ресурсоснабжающих организаций.

- Постановление Правительства Российской Федерации № 644 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Санитарные правила и нормы СанПин 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- Санитарные правила и нормы СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

- Распоряжение  Правительства Российской  Федерации  №  1662-р  от  17.11.2008  Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1235-р от 27.08.2009 г. «Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года».

- Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества»;

- исходные данные и материалы, имеющиеся в наличии у администрации Солтонского района и ресурсоснабжающих организаций.

Основные понятия, используемые настоящим документом соответствуют статьи 2 федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пункту 2 требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных ПП РФ № 782) и иным нормативно правовым актам Российской Федерации.

# 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

#### Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

В состав муниципального образования Карабинский сельсовет Солтонского района Алтайского края входят села: Карабинка, Старая Ажинка, Сайдып, Усть-Куют.

Административным центром поселения является с. Крабинка.

Муниципальное образование располагает земельными угодьями 49409 га, паевой земли- 6242 га ,  сенокосов -1300 га, пастбищ -1867 га.

По итогам переписи численность населения муниципального образования Карабинский  сельсовет на 01.01.2022 г. составляет 1389 человек, из них 433 пенсионеров; детей – 321, из них 154 - школьника, домохозяйств – 608. На территории муниципального образования 30 многодетных семей

Схема водоснабжения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов ЖКХ, улучшения экологической обстановки.

Расход воды увеличивается в период половодья и выпадения осадков, значительно уменьшаясь в остальное время. По химическому составу воды сульфарно-гидрокарбонатные кальциево-магниевые.

Климат района резко континентальный с суровой и продолжительной зимой и коротким жарким летом с большими годовыми и суточными колебаниями температур.  Среднегодовые температуры изменяются от 1,5 до 2,3 градусов Цельсия. По количеству осадков район относится к умеренно влажным, годовое количество осадков изменяется от 280 до 590 мм.

В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» (принятым постановлением Госстроя Российской Федерации от 11.06.1999 №45) климатические условия характеризуются следующими параметрами:

| средняя температура за год | 2.2°С |
| --- | --- |
| абсолютная минимальная температура - | 52°С |
| абсолютная максимальная температура | 40°С |
| средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчетная температура для отопления) | - 35°С |
| средняя температура за отопительный период | - 7,6°С |
| продолжительность отопительного периода | 213 суток (5112 ч) |

| Карабинский сельсовет |  |
| --- | --- |
| Страна | Россия |
| Субъект федерации | Алтайский край |
| Район | Солтонский |
| Административный центр | село Карабинка[1][2] |
| Муниципальное образование |  |
| Статус | сельское поселение[1] |
| Образовано | 1 декабря 2003 года[1] |
| Код ОКТМО | 01 644 424 |
| Административно-территориальная единица |  |
| Статус | сельсовет[2] |
| Код ОКАТО | 01 244 824 |
| Характеристика |  |
| Население (2010) | 1130 чел.[3] |
| Население (2012) | 1407 чел. [4] |
| Площадь | 249,37 км²[5] |
| Плотность населения | 5,6 чел./км²[6] |
| Часовой пояс | МСК+3[7] и МСК+4[7] |

Карабинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Солтонском районе Алтайского края России.

На территории Карабинского сельсовета услуги холодного водоснабжения оказывает МУП Солтонского района «Водоресурс», а так же существуют объекты не охваченные централизованными системами водоснабжения.

В состав Солтонского  района входит 6 муниципальных образований

| Эксплуатационные зоны |  |
| --- | --- |
| Централизованная система |  |
| Солтонский сельсовет | МУП Солтонского района «Водоресурс» |
| Ненинский сельсовет | МУП Солтонского района «Водоресурс» |
| Карабинский сельсовет | МУП Солтонского района «Водоресурс» |
| Нижнененинский сельсовет | МУП Солтонского района «Водоресурс» |
| Сузопский сельсовет | МУП Солтонского района «Водоресурс» |
| Макарьевский сельсовет | МУП Солтонского района «Водоресурс» |

В ведомстве МУП Солтонского района «Водоресурс» находятся скважины для забора воды,  магистральные и распределительные трубопроводы. Структура договоров по водоснабжению – прямая, МУП Солтонского района «Водоресурс» заключает договор на оказание услуг с конечным потребителем.

Система водоснабжения – прямоточная, групповая, разветвленная. Заполнение резервуаров  производится, путем подачи воды из скважин глубинными насосами в водонапорные башни.

#### Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Источниками нецентрализованного водоснабжения являются общественные шахтные колодцы, которые могут стоять на балансе администраций сельских поселений, а также индивидуальные шахтные колодцы и артезианские скважины.

В связи с тем, что большая часть сооружений нецентрализованного водоснабжения не находится в муниципальной собственности, и не подлежит постановке на кадастровый учет и лицензированию, определение точного количества и мест расположения данных объектов весьма затруднительно.

#### Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения

На территории Карабинского сельсовета выделена одна технологическая зона централизованного холодного водоснабжения – 	с. Карабинка.

Водоснабжение    села Карабинка осуществляется 4 скважинами, вода из которых подается в три водонапорные башни, сетью распределительных трубопроводов, обеспечивающих транспортирование воды от скважины до потребителей.

Подача питьевого водоснабжения осуществляется из артезианских скважин.

Описание территорий не охваченных централизованными системами водоснабжения, представлено в подразделе 1.2 настоящего документа.

#### Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование централизованной системы водоснабжения Карабинского сельсовета Солтонского района Алтайского края проведено в период с 11.04.2022 по 29.04.2022 года.  Акт технического обследования, в соответствии с пунктом 33 приказа Минстроя России от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей» согласован с главой Солтонского района  16.05.2022 года.

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источниками централизованных систем водоснабжения сельского поселения служат артезианские скважины.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности необходимо наличие Лицензии на право пользования недрами оформленной в соответствии с действующим законодательством. Лицензия на право пользования недрами получена МУП Солтонского района «Водоресурс».

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размеры которых соответствуют требуемым (30 метров). Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

На водозаборах сельского поселения система очистки и подготовки питьевой воды не предусмотрена. Исходной водой для потребителей холодной воды населённых пунктов сельского поселения служит вода из артезианских скважин, которая подаётся глубинными насосами по трубопроводам потребителям. Количество артезианских скважин на территории сельского поселения:

с. Карабинка – четыре артезианские скважины;

Водоносная палеозойская зона залегает на участке на глубине 45-97 м. Водоносный горизонт имеет повсеместное распространение, представлен сланцами крепкими трещиноватыми водоносными. Подземные воды горизонта широко используются одиночными скважинами для хозяйственно-питьевого водоснабжения села.

По данным химических анализов, подземные воды пресные, с сухим остатком 585 мг/дм3, мягкие и умеренно жесткие, с общей жесткостью 3,8 мг.экв/дм3.

Качественный состав извлекаемых подземных вод практически по всем показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Имеется программа производственного контроля качества питьевой воды, которая соответствует Сан Пин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» и СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», согласованная с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае».

Характеристика скважин приведена в таблице ниже.

Таблица. Характеристика скважин водозабора.

| № п/п | № скв. | Глубина, м | Максимальный водоотбор м3/сут | Глубина установки насоса, м | Метод защиты от загряз. | Метод очистки | Уровни, м |  | Дебит, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | статистический | динамический |  |
| 1 | Скважина №10/73 | 80 | 38 | 67 | инфильтрация | фильтр | 30 | 38 | 8 |
| 2 | Скважина 65/73 | 43 | 44 | 33 | инфильтрация | фильтр | 13 | 22 | 6 |
| 3 | Скважина 45/82 | 90 | 12 | 60 | инфильтрация | фильтр | 37 | 48 | 10 |
| 4 | Скважина №346/3 | 60 | 76 | 52 | инфильтрация | фильтр | 34 | 43 | 8 |

1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды.

На водозаборных сооружениях муниципального образования Карабинский сельсовет отсутствуют сооружения очистки и подготовки воды. Поднятая вода подается непосредственно в систему транспортирования до потребителя. Качество подземных артезианских вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Ресурсоснабжающее предприятие регулярно проводит забор проб и лабораторные исследования качества питьевой воды. Жесткость воды – 6,9 градуса жесткости (норма не более 7), содержание железа – 0,11 мг/дм3 (норма не более 0,3), марганца – менее 0,01 мг/дм3(норма не более 0,1), водородный показатель – 7,6 (рН) (норма от 6 до 9).

1.4.3 Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций.

Насосные станции водопровода выполняют следующие задачи:

1. Бесперебойное обеспечение водой водопотребителей в требуемом объеме согласно зонам обслуживания в соответствии с реальным режимом водопотребления.

2. Учет и контроль за рациональным использованием тепло-, энергоресурсов.

3. Установление эксплуатационных режимов насосных станций для бесперебойной подачи воды при соблюдении заданного напора в контрольных точках в соответствии с реальным режимом водопотребления.

В составе централизованных систем водоснабжения муниципального образования Карабинский сельсовет насосные станции отсутствуют.

    - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Снабжение потребителей муниципального образования Карабинский сельсовет холодной водой осуществляется через централизованные системы водопроводных сетей, расположенные в с. Карабинка. С артезианских скважин глубинными насосами холодная вода подаётся в водопроводные сети.

Общая протяженность водопроводных сетей муниципального образования Карабинский сельсовет составляет 37,3  км .

Диаметр водопроводов варьируется от 32 до 100 мм. Трубопроводы выполнены из различных материалов:  сталь, чугун, полиэтилен. В целом состояние водопроводных сетей и водопроводных колодцев муниципального образования Карабинский сельсовет оценивается как удовлетворительное.

В настоящее время для дальнейшего развития системы водоснабжения муниципального образования Карабинский сельсовет необходимо провести технический аудит всех сооружений и объектов, входящих в систему водоснабжения в границах населенных пунктов: подъем воды из подземных водозаборов и транспортирование водного потока до разводящих сетей, а затем до конечного потребителя (вводы абонентов на протяжении всех сетей). Сплошная инвентаризация, проведение инструментального обследования и проведение оценки фактического состояния линейных объектов, сооружений, запорно-регулирующей арматуры, создаст достоверную базу для формирования показателей эксплуатационных характеристик водопроводных сетей. Установление количества точек водоразбора на линиях сетей и объема нагрузки в точках водоразбора даст достоверную картину для проведения гидравлических расчетов и дальнейшего анализа производственных мощностей и конструктивных особенностей уже действующей системы, а также скорректирует видение ее дальнейшего развития путем строительства, реконструкции и (или) модернизации по всей технологической цепочке системы. Данные показатели взаимоувязаны между собой и без их установления говорить о реальной возможности обеспечения качества воды в процессе транспортирования по сетям не представляется возможным.

На момент разработки схемы централизованного водоснабжения ресурсоснабжающими организациями для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Технические характеристики участков трубопроводов систем водоснабжения сельского поселения представлены в таблице:

| материал | диаметр | Протяженность(м) |
| --- | --- | --- |
| стальные | 50 | 3860 |
| чугун | 100 | 7590 |
| полиэтилен | 32 | 53 |
|  | 50 | 2180 |
|  | 75 | 680 |
|  | 100 | 1180 |
| ИТОГО |  | 15543 |

1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при  водоснабжении поселений.

Основными техническими и технологическими проблемами при эксплуатации водопроводных сетей муниципального образования Карабинский сельсовет являются:

-  износ водопроводных сетей;

- недостаточное количество и неудовлетворительное состояние секционирующей и запорной арматуры;

- заносы (заиливание) трубопроводов водопроводных сетей и водонапорных башен;

- наличие трубопроводов из различных материалов (чугун, металл, пластик), что затрудняет проведение ремонтных работ;

- гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Питьевая вода;

- зоны санитарной охраны первого пояса  огорожены забором, благоустроены.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по показателям содержания железа, показателей цветности и мутности, необходимо организовать водоподготовительные установки на источниках водоснабжения.

В настоящее время при перекладке или строительстве новых трубопроводов нашли широкое применение полипропиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости появилась возможность проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейным способом.

Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

В 2022 году предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, отсутствуют.

Как следует из журнала регистрации аварий, самой массовой причиной является коррозионный свищ, перелом трубы. Расчетные потери воды от аварий за 2022 год составляют 28 % .

Исходя из срока ввода в эксплуатацию водопроводных сетей в период с 1978 года по 2022 год сети изношены более чем на 100%.

Также одной из значимых проблем в водоснабжении является отсутствие приборов коммерческого учета воды у некоторых потребителей, и на источниках подъема воды. По данным МУП Солтонского района «Водоресурс», порядка 10 объектов не оборудованы приборами учета.

Таким образом, основным направлением в решении технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования Карабинский сельсовет должна стать замена водопроводных сетей и реконструкция автоматики.

#### Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов

Объекты централизованной системы водоснабжения находятся в собственности муниципального образования Солтонский район.

В муниципальном образовании Карабинский сельсовет водоснабжающей организацией является МУП Солтонского района «Водоресурс», которое обслуживает нижеперечисленное имущество по договору о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием от 30 декабря 2018 года.

# Направление развития централизованных систем водоснабжения

#### Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения; повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды; снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечения доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности ресурсоснабжающих предприятий; обеспечения развития централизованных систем холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления, была разработана настоящая схема муниципального образования Карабинский сельсовет до 2032 года.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения с учетом современных требований;

- экологическую безопасность и уменьшить техногенное воздействие на окружающую среду;

- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

Основными целевыми показателями развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования Карабинский сельсовет Солтонского района Алтайского края являются:

- Объем поднятой воды в тыс. куб. м.;

- Объем реализации воды в тыс. куб. м.;

- Соответствие качества воды установленным требованиям в %;

- Доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, не соответствующая санитарным нормам и правилам, %;

- Удельный вес сетей, нуждающийся в замене в %;

- Индекс замены оборудования водозаборов в %;

- Индекс замены оборудования транспортировки воды в %;

- Уровень загрузки производственных мощностей оборудования водозаборов в %;

- Уровень загрузки производственных мощностей оборудования транспортировки воды в %;

-   Годовое количество часов предоставления услуг, час;

- Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии», час;

- Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года, %;

- Уровень потерь воды в %;

- Коэффициент потерь в куб.м./км;

- Охват абонентов приборами учета, %;

- Удельное водопотребление в куб.м./чел;

- Увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы, %.

# Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

#### 3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке

Анализ баланса подачи и реализации воды разрабатывается, прежде всего, для формирования базы, необходимой в последующей работе по прогнозированию перспективных нагрузок, служащей основой для моделирования системы подачи и распределения воды, выявления резервов мощности водозаборных и канализационных очистных сооружений, и формирования программ по их развитию. Баланс подачи и реализации воды Карабинского сельсовета формируется под влиянием ряда факторов, в совокупности создающих особые условия водопользования:

- высокая сезонная и суточная неравномерность потребления;

- высокая доля частного сектора;

- наличие обособленных систем централизованных систем водоснабжения. Составляющие водного баланса холодного водоснабжения приведены в таблице

| Нужды водопотребления | Годовой расход, тыс. м3 |
| --- | --- |
| Общий забор воды | 51,2 |
| Подача в сеть | 51,2 |
| Расход на собственные нужды | - |
| Объем потерь | 13,01 |
| Реализация услуг водоснабжения, в т.ч. | 38,2 |

На протяжении последних лет наблюдаются разнонаправленные тенденции к рациональному и экономному потреблению холодной воды с одной стороны и, увеличению потребности населения в холодной воде, вследствие увеличения комфортабельности жилищных условий с другой.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Анализ баланса горячего водоснабжения не осуществляется, так как система ГВС в Карабинском сельсовете отсутствует.

#### 3.2 Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения

Баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице

| Нужды водопотребления | Годовой расход, тыс. м3 |
| --- | --- |
| с. Карабинка |  |
| Общий забор воды | 51,2 |
| Подача в сеть | 51,2 |
| Расход на собственное потребление | - |
| Объем потерь | 13,01 |
| Реализация услуг водоснабжения, в т.ч. | 38,2 |

#### 3.3 Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов

| Период | Население | Прочие | Бюджет | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 32251 | 3980 | 1370 | 37601 |
| 2020 | 32812 | 3180 | 1810 | 37802 |
| 2021 | 32769 | 3712 | 1730 | 38211 |

#### 3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Среднее удельная норма водопотребление составила 80,0 литров в сутки на 1 человека. Переход на приборный учет стимулирует сбережение воды жителями, рассчитывающимися за воду по индивидуальным приборам учета. Нормативы потребления коммунальных услуг утверждены решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 28 апреля 2018 года №54 в следующем размере:

| № п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги водоотведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,272 | 3,084 | 7,356 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500–1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,318 | 3,138 | 7,456 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650–1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,364 | 3,192 | 7,556 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 3,038 | 1,618 | 4,656 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 3,815 | 2,541 | 6,356 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,356 | X | 7,356 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабже н ием, водонагревателям и, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500–1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,456 | X | 7,456 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650–1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,556 | X | 7,556 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 7,156 | X | 7,156 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателям и, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 6,356 | X | 6,356 |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | 3,856 | X | 3,856 |
| 12. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 3,148 | X | 3,148 |
| 13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальникам и, мойками, унитазами, ваннами, душами | куб. метр в месяц на человека |  |  |  |
|  | с ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем |  | 5,216 | X | X |
|  | с ваннами длиной 1500–1550 мм с душем |  | 5,316 | X | X |
|  | с ваннами длиной 1650–1700 мм с душем |  | 5,416 | X | X |
|  | с ваннами без душа |  | 5,016 | X | X |
| 14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | куб. метр в месяц на человека | 1,716 | X | X |
| 15. | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на человека | 0,910 | X | X |
| 16. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 3,039 | 1,843 | 4,882 |
| 17. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,008 | X | X |
| 18. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами | куб. метр в месяц на человека | 2,388 | X | X |

Динамика фактического водопотребления водоснабжения населением

| показатели | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| население | 37601 | 37802 | 38211 |

#### 3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В Карабинском сельсовете уровень приборного учета холодной воды у абонентов составляет 46,7 % (по показаниям приборов учета реализовано –15284 м3). Количество установленных приборов учета у юридических лиц составляет 54%, у населения 43,9 %. Учет холодной воды осуществляется на основании индивидуальных приборов учета различных марок. Данные об оснащении приборами учета абонентов указаны в таблице

| № пп | Абоненты | Всего абонентов, шт. | В т.ч по ПУ | Процент оснащенности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 468 | 206 | 43,9 |
| 2 | Бюджет | 4 | 4 | 100 |
| 3 | прочие | 12 | 7 | 54 |

Данные об оснащении приборами учета источников водоснабжения указаны в таблице

| Наименование | Всего источников, шт. | Процент оснащенности, % |
| --- | --- | --- |
| Источники ХВС | 4 | 50 |

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.12.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ресурсоснабжающими организациями должны быть установлены приборы учета воды на источниках водоснабжения.

#### 3.6 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет

Согласно базовому прогнозу, рост площадей жилищного фонда муниципального образования Карабинский сельсовет к 2022 году составил 0,5%, к 2032 году планируется увеличение на 0,5% от площади жилищного фонда 2022 года.

Прогнозные балансы потребления холодной воды (добычи) рассчитаны исходя из

вышесказанного.

| №п/п | показатели | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление (добыча) ХВС, тыс.м3 | 38211 | 39620 |

#### 3.8  Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Система горячего водоснабжения в Карабинском сельсовете Солтонского района Алтайского края отсутствует.

#### 3.9  Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой  воды

| показатели | фактическое потребление за 2021 года | Ожидаемое 2022 год |
| --- | --- | --- |
| Годовое потребление | 38211 | 38330 |
| Собственное потребление | - | - |
| Среднесуточное потребление | 140,2 | 141,0 |
| Максимальное потребление | 165 | 165 |

#### 3.10  Описание территориальной структуры потребления питьевой воды с прогнозом распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

| Нужды водопотребления | Годовой расход, тыс. м3 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Карабинка |  |  |  |  |
| Реализация услуг водоснабжения, в т.ч. |  | 37,6 | 37,8 | 38,2 |
| Население |  | 32,7 | 32,8 | 32,8 |
| Бюджет |  | 1,4 | 1,8 | 1,7 |
| прочие |  | 4,0 | 3,8 | 3,7 |

#### 3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке

Потери воды при транспортировке различают следующих видов:

- скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений;

- видимые утечки воды при авариях и повреждениях трубопроводов, арматуры и сооружений;

- утечки воды через водоразборные колонки;

- утечки через уплотнения сетевой арматуры;

- потери воды при ремонте трубопроводов, арматуры и сооружений;

- потери от просачивания воды при ее подаче по напорным трубопроводам;

- испарение воды из открытых резервуаров;

- потери от просачивания воды при ее хранении в РЧВ, размещенных на водопроводной сети, при их исправном техническом состоянии.

Сведения о планируемых потерях холодной воды при ее транспортировке в Карабинском сельсовете основаны на фактических объемах потерь водоснабжения с учетом целевых индикаторов, где допустимым показателем потерь является величина в размере 28 %.

Оценка динамики изменения сетевых потерь ХВС приведена в таблице

| Нужды водопотребления | Ед. измер | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовые потери ХВС | Тыс. м3 | 12,7 | 13,0 | 12,9 | 13,01 | 13,01 | 13,01 |
| Среднесуточные потери ХВС | Тыс. м3 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

#### 3.12 Перспективные балансы водоснабжения

Перспективные балансы водоснабжения рассчитываются на основе данных о планируемом изменении структуры жилого фонда, развитии коммунальной инфраструктуры, изменения численности населения, охваченного централизованными системами водоснабжения и водоотведения и с учетом целевых индикаторов и показателей реализации государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2032 года».

| Нужды водопотребления | Ед. измер | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий забор воды | Тыс. м3 | 50,4 | 50,6 | 50,7 | 51,2 | 51,2 | 52,61 |
| Подача в сеть | Тыс. м3 | 50,4 | 50,6 | 50,7 | 51,2 | 51,2 | 52,61 |
| Расход на собственные нужды | Тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| Объем потерь | Тыс. м3 | 12,7 | 13,0 | 12,9 | 13,01 | 13,01 | 13,01 |
| Реализация услуг водоснабжения, в т.ч. | Тыс. м3 | 37,7 | 37,6 | 37,8 | 38,2 | 38,3 | 39,6 |

Территориально система централизованного водоснабжения Карабинского сельсовета имеет одну  централизованную систему, расположенную в с. Карабинка. Перспективный баланс подачи холодной воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице.

| Нужды водопотребления | Ед. измер. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Карабинка |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий забор воды | Тыс. м3 | 50,4 | 50,6 | 50,7 | 51,2 | 51,2 | 52,61 |
| Подача в сеть | Тыс. м3 | 50,4 | 50,6 | 50,7 | 51,2 | 51,2 | 52,61 |
| Расход на собственные нужды | Тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| Объем потерь | Тыс. м3 | 12,7 | 13,0 | 12,9 | 13,01 | 13,01 | 13,01 |
| Реализация услуг водоснабжения, в т.ч. | Тыс. м3 | 37,7 | 37,6 | 37,8 | 38,2 | 38,3 | 39,6 |

#### 3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении холодной воды, представлен в таблице.

| показатели | Ед. измер | Фактическая мощность | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требуемая мощность источников водоснабжения | м3 /час | 10 | 6,1 | 6,06 | 6,0 | 6,0 | 6,2 | 6,1 |

Фактическая мощность источников водоснабжения позволяет, с учетом прогноза перспективного водопотребления, обеспечить абонентов централизованных систем водоснабжения в полном объёме, дефицит мощности водозаборных сооружений не

прогнозируется.

#### 3.14  Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Перечень организаций, наделенных статусом гарантирующей организации в Карабинском сельсовете Солтонского района Алтайского края представлен в таблице.

| № п/п | Наименование организации | Организационно – правовая форма | Юридический адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП Солтонского района «Водоресурс» | Муниципальное унитарное предприятие | 659520, Алтайский край, Солтонский район, с. Солтон , ул. Молодежная 51 |

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованных систем водоснабжения является бесперебойное снабжение поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую надежную работу источников водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей,  предприятий и организаций Карабинского сельсовета Солтонского района Алтайского края.

#### 4.1  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень мероприятий

2023

Замена и установка насоса на скважине №10/73

2024

Замена и установка насоса на скважине №65/73

2025

Замена и установка насоса на скважине №45/82

2026

Замена и установка насоса на скважине №346/3

2027

Реконструкция и замена запорной арматуры водопровода централизованной системы водоснабжения от скважины №346/3 Заделка отдельных мест утечек путем постановки ремонтных муфт, хомутов или сваркой.

2028

Реконструкция и замена запорной арматуры водопровода централизованной системы водоснабжения от скважины № 45/82 Заделка отдельных мест утечек путем постановки ремонтных муфт, хомутов или сваркой.

2029

Реконструкция и замена запорной арматуры водопровода централизованной системы водоснабжения от скважины №65/73 Заделка отдельных мест утечек путем постановки ремонтных муфт, хомутов или сваркой.

2030

Реконструкция и замена запорной арматуры водопровода централизованной системы водоснабжения от скважины №10/73 Заделка отдельных мест утечек путем постановки ремонтных муфт, хомутов или сваркой.

2031

Реконструкция и замена запорной арматуры изношенных участков водопроводов.

2032

Реконструкция и замена запорной арматуры водонапорных башен.

#### 4.2  Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Для поддержания водопроводных сетей и сооружений на них, а так же запорно- секционирующей арматуры, схемой водоснабжения Муниципального образования Карабинский сельсовет Солтонского района Алтайского края предусмотрены планово-восстановительные ремонты элементов водопроводной системы. Руководствуясь Федеральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» рекомендуется установить узлы учета холодной воды на водозаборных сооружениях. Руководствуясь СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» необходимо приведение источников водоснабжения в соответствие с требованиями нормативных документов.

#### 4.3  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Согласно базовому прогнозу, приведённому в Генеральном плане сельского поселения строительство, реконструкция и вывод из эксплуатации объектов системы водоснабжения не планируется.

#### 4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Телемеханизация диспетчерского управления является основным техническим средством диспетчеризации, позволяющим:

- наиболее полно, непрерывно и в компактной форме отображать на ПУ технологический процесс;

- быстро и на значительные расстояния передавать между ПУ и контролируемыми пунктами (КП) большие объемы распорядительной и известительной информации; • кроме оперативной информации передавать диспетчеру производственно- статистическую информацию, а также интегральные значения технологических параметров;

- обеспечивать передачу в АСУ ТП водоотведения необходимого объема информации;

- осуществлять телеавтоматическую работу сооружений и агрегатов, удаленных на значительные расстояния;

- использовать минимальное количество линий связи;

- регистрировать и документировать значения технологических параметров и события в технологическом процессе.

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации систем управления режимами водоснабжения на объектах Карабинского сельсовета Алтайского края, не предусмотрено.

#### 4.5  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В Карабинском сельсовете Солтонского района Алтайского края средний уровень приборного учета холодной воды у абонентов.  Учет холодной воды осуществляется на основании индивидуальных приборов учета различных марок.

Оснащенность приборами учета холодной воды составляет:

- индивидуальных приборов учета – 43,9 %;

- юридических лиц – 53%.

Показания установленных приборов учета служат основанием для коммерческих расчетов за потребленный ресурс. На источниках водоснабжения водозабор и отпуск в сеть приборным учетом не оснащены. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» приборы учета воды в жилых домах муниципального жилищного фонда должны быть установлены собственниками. В ресурсоснабжающих организациях программа по установки приборов учета у потребителей отсутствуют.

4.6   Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Насосные станции следует размещать в отдельном помещении зданий на первых, в цокольных и подвальных этажах, они должны иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку, имеющую выход наружу. Допускается размещать насосные  станции в отдельно стоящих зданиях или пристройках.

Размещение вновь строящихся артезианских скважин на территории сельского поселения предусмотреть в соответствии с проектом строительства источников водоснабжения.

#### 4.7  Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

#### В рамках документов территориального планирования.

#### 4.8   Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Схема существующего размещения объектов системы централизованного водоснабжения Карабинского сельсовета Алтайского края представлена на рисунках (Приложение 1).

# Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

#### Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения. При строительстве и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения, оказывающих вредное воздействие на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод, схемой водоснабжения Карабинский сельсовет Солтонского района Алтайского края строительство очистных сооружений не предусмотрено.

Согласно пункту 2 «Инструкции по контролю за обеззараживанием хозяйственно- питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении» утвержденной Главным санитарным врачом 25 ноября 1967 года № 723а-67, при получении воды из подземных источников ее хлорирование должно производится при превышении фактических бактериальных показателей над соответствующими нормативами. Анализ полученных при выполнении регулярного производственного контроля результатов качества добываемых подземных вод показывает ее соответствие санитарно - гигиеническим нормативам по бактериальным показателям, что обуславливает отсутствие необходимости проведения хлорирования. Таким образом, реализация мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке на территории Карабинский сельсовет Солтонского района Алтайского края схемой водоснабжения не предусмотрено.

# Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство централизованных систем водоснабжения осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы, а также на основе анализа проектов-аналогов. Данные по стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в текущих ценах, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения Карабинского сельсовета Солтонского района Алтайского края представлена в таблице

| Перечень мероприятий | Ориентировочная стоимость |
| --- | --- |
| 2023 |  |
| Замена и установка насоса на скважине №10/73 | 196217 |
| 2024 |  |
| Замена и установка насоса на скважине №65/73 | 204500 |
| 2025 |  |
| Замена и установка насоса на скважине №45/82 | 262252 |
| 2026 |  |
| Замена и установка насоса на скважине №346/3 | 198315 руб. |
| 2027 |  |
| Реконструкция и замена запорной арматуры водопровода централизованной системы водоснабжения от скважины №346/3 Заделка отдельных мест утечек путем постановки ремонтных муфт, хомутов или сваркой. | 75 000 руб. |
| 2028 |  |
| Реконструкция и замена запорной арматуры водопровода централизованной системы водоснабжения от скважины № 45/82 Заделка отдельных мест утечек путем постановки ремонтных муфт, хомутов или сваркой. | 75 000 руб. |
| 2029 |  |
| Реконструкция и замена запорной арматуры водопровода централизованной системы водоснабжения от скважины №65/73 Заделка отдельных мест утечек путем постановки ремонтных муфт, хомутов или сваркой. | 75 000 руб. |
| 2030 |  |
| Реконструкция и замена запорной арматуры водопровода централизованной системы водоснабжения от скважины №10/73 Заделка отдельных мест утечек путем постановки ремонтных муфт, хомутов или сваркой. | 75 000 руб. |
| 2031 |  |
| Реконструкция и замена запорной арматуры изношенных участков водопроводов. | 75 000 руб. |
| 2032 |  |
| Реконструкция и замена запорной арматуры водонапорных башен. | 75 000 руб. |

# Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

К целевым показателям деятельности относятся следующие показатели:

1) Показатели качества воды;

2) Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

3) Показатели качества обслуживания абонентов;

4) Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

5) Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

# Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

Согласно 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 в случае выявления бесхозяйных объектов холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Бесхозяйные сети должны эксплуатироваться гарантирующей организацией МУП Солтонского района «Водоресурс».